## Лист1
НАРУЖНЫЙ БЛОК (число внутренних блоков) |  |  | K2MRC50HZAN1 (2) | K3MRC80HZAN1 (3) | K4MRC80HZAN1 (4)
Производительность | кВт | Охлаждение | 5.2 | 8 | 8
|  | Нагрев | 6.15 | 8.8 | 8.2
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 1.6 | 2.46 | 2.53
|  | Нагрев | 1.9 | 2.44 | 2.74
Энергоэффективность | - | Охлаждение (EER) | 3.25 | 3.25 | 3.09
|  | Нагрев (СОР) | 3.24 | 3.61 | 2.99
Уровень шума | дБА | Наружный блок | 53 | 58 | 60
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Наружный блок | 842 x 695 x 360 | 842 x 695 x 360 | 895 x 862 x 355
Вес | кг | Наружный блок | 61 | 65 | 80
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 6,35 + 6,35 | 6,35 + 6,35 + 6,35 | 6,35 + 6,35 + 6,35 + 6,35
|  | Диаметр для газа | 9,53 + 9,53 | 9,53 + 9,53 + 9,53 | 9,53 + 9,53 + 9,53 + 9,53
| м | Длина между блоками | 15 | 15 | 15
| м | Перепад между блоками | 10 | 10 | 10
Диапазон рабочих температур | °C | В помещении | 17 ~ 30 | 17 ~ 30 | 17 ~ 30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха | °C | Режим охлаждения | 17 ~ 43 | 17 ~ 43 | 17 ~ 43
|  | Режим нагрева | -7 ~ 21 | -7 ~ 21 | -7 ~ 21
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА |  |  | KMGC25HZAN1(-W) | KMGC35HZAN1(-W)
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.6 | 3.5
|  | Нагрев | 2.9 | 4.1
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220-240, 50, 1
Цвет |  |  | Серый (Белый) | Серый (Белый)
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 38 | 44
|  | Нагрев | 38 | 44
Расход воздуха | м3/ч | - | 570/480/350 | 700/520/420
Уровень шума | дБА | - | 39/34/29 | 39/34/29
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | - | 795 x 270 x 165 | 845 x 286 x 165
Вес | кг | Внутренний блок | 10 | 10.5
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35
|  | Диаметр для газа | 9.53 | 12.7
Дренажный патрубок | мм | Диаметр | 20 | 17.5
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА |  |  | KMHC35HZAN1 | KMHC50HZAN1
Производительность | кВт | Охлаждение | 3.5 | 5.2
|  | Нагрев | 3.9 | 5.86
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220-240, 50, 1
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 35 | 35
|  | Нагрев | 35 | 35
Расход воздуха | м3/ч | - | 650/570/500 | 650/570/500
Уровень шума | дБА | - | 39/38/36 | 41/39/36
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | - | 990x660x206 | 990x660x206
Вес | кг | Внутренний блок | 27 | 27
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35
|  | Диаметр для газа | 12.7 | 12.7
Дренажный патрубок | мм | Диаметр | 25 | 25
ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАССЕТНОГО ТИПА (600x600) ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  | KMZC20HZAN1 KPU65 | KMZC25HZAN1 KPU65 | KMZC35HZAN1 KPU65 | KMZC50HZAN1 KPU65
Производительность | кВт | Охлаждение Нагрев | 2.1 2.6 | 2.6 3.2 | 3.5 3.8 | 5.28 6
Электропитание | В, Гц, Ф | - | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1
Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение Нагрев | 33 33 | 35 35 | 40 40 | 80 80
Расход воздуха (макс./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 510/400 | 510/400 | 550/420 | 700/560
Уровень шума (выс./низ.) | дБА | Внутренний блок | 36/33 | 36/33 | 36/33 | 43/40
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок Декоративная панель | 580х254х580 650х30х650 | 580х254х580 650х30х650 | 580х254х580 650х30х650 | 580х254х580 650х30х650
Вес | кг | Внутренний блок Декоративная панель | 18.5 3 | 18.5 3 | 18.5 3 | 21 3
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости Диаметр для газа | 6.35 9.53 | 6.35 9.53 | 6.35 12.7 | 6.35 12.7
Дренажный патрубок | мм | Диаметр | 25 | 25 | 25 | 25
ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПА |  |  | KMLC20HZAN1 | KMLC25HZAN1 | KMLC35HZAN1 | KMLC50HZAN1
Производительность | кВт | Охлаждение Нагрев | 2.1 2.5 | 2.6 3.2 | 3.5 3.9 | 5.2 5.86
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220-240, 50, 1
Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение Нагрев | 40 40 | 40 40 | 45 45 | 60 60
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | - | 680/620/540 | 680/620/540 | 680/620/540 | 870/800/720
Внешнее статическое давление | Па |  | 10 | 10 | 10 | 10
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | - | 35/32/30 | 36/33/30 | 38/35/33 | 40/38/35
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | - | 870x210x385 | 870x210x385 | 870x210x385 | 1224x210x385
Вес | кг | Внутренний блок | 15 | 15 | 15 | 18
Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости Диаметр для газа | 6.35 9.53 | 6.35 9.53 | 6.35 12.7 | 6.35 12.7
Дренажный патрубок | мм | Диаметр | 19 | 19 | 19 | 19
Модель наружного блока | Индекс производительности внутренних блоков
K2MRC50H | 20 | 20 + 20
| 25 | 20 + 25 | 20 + 25
| 35 | 20 + 35 | 25 + 35 | 35 + 35
K3MRC80H | 20 | 20 + 20 |  |  | 20 + 20 + 20 | 20 + 25 + 35
| 25 | 20 + 25 | 25 + 25 |  | 20 + 20 + 25 | 20 + 35 + 35
| 35 | 20 + 35 | 25 + 35 | 35 + 35 | 20 + 20 + 35 | 25 + 25 + 25
[5 empty] | 20 + 25 + 25 | 25 + 25 + 35
K4MRC80H | 20 | 20 + 20 | 25 + 25 | 35 + 50 | 20 + 20 + 20 | 20 + 25 + 25 | 20 + 35 + 50 | 25 + 35 + 35 | 20 + 20 + 20 + 20 | 20 + 20 + 25 + 25 | 25 + 25 + 25 + 25
| 25 | 20 + 25 | 20 + 35 | 50 + 50 | 20 + 20 + 25 | 20 + 25 + 35 | 25 + 25 + 25 | 25 + 35 + 50 | 20 + 20 + 20 + 25 | 20 + 20 + 25 + 35 | 25 + 25 + 25 + 35
| 35 | 20 + 35 | 20 + 50 |  | 20 + 20 + 35 | 20 + 25 + 50 | 25 + 25 + 35 | 35 + 35 + 35 | 20 + 20 + 20 + 35 | 20 + 25 + 25 + 25 | 20 + 20 + 35 + 35
| 50 | 20 + 50 | 35 + 35 |  | 20 + 20 + 50 | 20 + 50 + 50 | 25 + 25 + 50 |  | 20 + 20 + 20 + 50 | 20 + 25 + 25 + 35 | 20 + 25 + 35 + 35