## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FBQ71C | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C
Холодопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.50 | 14
Теплопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 8.00 | 11.20 | 14.00 | 16
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.52 | 3.83 | 4.40 | 4.97
| Нагрев | Номинальная | кВт | 2.40 | 3.47 | 4.24 | 4.99
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | 2,82/C | 2,61/D | 2,84/C | 2,7/D
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | 3,33/C | 3,23/C | 3,3/C | 3,11/D
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч | 1260 | 1915 | 2200 | 2485
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м3 / мин | 18/15 | 32/23 | 39/28 | 39/28
| Нагрев | Макс. / мин. | м3 / мин | 18/15 | 32/23 | 39/28 | 41/29
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37/29 | 38/32 | 40/33 | 40/33
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37/29 | 38/32 | 40/33 | 41/34
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | 30/15 | 50/30 | 50/30 | 50/30
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1400 x 700
Вес |  |  | кг | 34 | 45 | 45 | 45
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  |  | BYBS71D | BYBS125D
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 55 x 1100 x 500 | 55 x 1500 x 500
Вес |  |  | кг | 4.5 | 6.5
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 80 | 110 | 140 | 150
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | RZQS71CV | RZQS100CV | RZQS125CV | RZQS140CV
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 770 x 900 x 320 | 770 x 900 x 320 | 1170 x 900 x 320 | 1170 x 900 x 320
Вес |  |  | кг | 68 | 68 | 103 | 103
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (47*) | 51 (49*) | 51 (49*) | 52 (50*)
| Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 55 | 53 | 54
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15.5
Хладагент |  |  |  | R410A
Электропитание (V) |  |  | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A
Декоративная панель |  | BYBS_D
* Уровень звука при работе в ночном режиме.