## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | CMSQ200A | CMSQ250A
Количество подключаемых внутренних блоков |  |  |  | До 4 | До 4
Холодопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 20.0 | 25.0
Теплопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 22.40 | 28.0
Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 6.6 | 6.74
| Нагрев | Номинальная кВт |  | 5.8 | 6.83
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | 3.03 | 3.71
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | 3.86 | 4.1
Расход воздуха | Охлаждение | Максимальный | м3 / мин | 95 | 171
Трубопровод хладагента | Сумма длин всех труб |  | м | 200
| Макс. перепад высот |  | м | 30
| Перепад высот внутренними блоками |  | м | 4
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 19.1
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 1680 x 635 x 765 | 1680 x 930 x 765
Вес |  |  | кг | 159 | 187
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 57 / 45 | 59 / 45
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °C, сух. терм. | -5~43
| Нагрев | от~до | °C, вл. терм. | -20~15.0
Хладагент |  |  |  | R410A
Электропитание (W) |  |  | В | 3~, 380-415 В, 50 Гц
Дополнительное оборудование
Рефнет-разветвитель | KHRQ22M29T
Рефнет-разветвитель | KHRQ22M20T