## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | ERQ100AV | ERQ125AV | ERQ140AV | ERQ125AW | ERQ200AW | ERQ250AW
Холодопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 11.2 | 14.00 | 15.50 | 14.0 | 22.4 | 28.0
Теплопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 12.5 | 16.00 | 18.00 | 16.0 | 25.00 | 31.50
Потребляемая мощность (охлаждение) |  | Номинальная | кВт | 2.80 | 3.50 | 4.53 | 3.52 | 5.22 | 7.42
Потребляемая мощность (нагрев) |  | Номинальная | кВт | 2.74 | 3.87 | 4.56 | 4.00 | 5.56 | 7.70
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охл.) |  |  | 3.99 | 3.99 | 3.42 | 3.98 | 4.29 | 3.77
| Коэффициент COP (нагрев) |  |  | 4.56 | 4.13 | 3.94 | 4.00 | 4.50 | 4.09
Расход воздуха | Охлаждение | Номинальный | м3/мин | 106 | 106 | 106 | 95 | 171 | 185
| Нагрев | Номинальный | м3/мин | 102 | 105 | 105 | 95 | 171 | 185
Уровень звукового давления |  | Макс./мин. | дБА | 50 | 51 | 53 | 53 | 57 | 58
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | 50+5/30+5 | 50+5/30+5 | 50+5/30+5 | 50+5/30+5 | 50+5/30+5 | 50+5/30+5
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.52/15.9 | 9.52/15.9 | 9.52/19.1 | 9.52/15.9 | 9.52/19.1 | 9.52/22.2
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 1345 x 900 x 320 |  | 1345 x 900 x 320 | 1680x635x765 | 1680 x 930 x 765
Вес |  |  | кг | 125 |  | 125 | 159 | 187 | 240
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от~до | °CDB. | –5~+46 |  |  | –5~+43;
| Нагрев | от~до | °CWB. | –20~+15,5; |  |  | –20~+15;
Хладагент |  |  |  | R410A
Электропитание (V1/W1) |  |  |  | 1~, 220~240B, 50 Гц |  |  | 3N~, 400 В, 50 Гц
Дополнительное оборудование
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |  |  | EKEQDCB | EKEQFCB | EKEQMCB
Диапазон рабочих температур |  | ОС | -10~40
Габариты, размеры | (ВхШхГ) | м | 132 x 400 x 200
Вес |  | кг | 3.9
КОМПЛЕКТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА |  |  | EKEXV50 | EKEXV63 | EKEXV80 | EKEXV100 | EKEXV125 | EKEXV140 | EKEXV200 | EKEXV250
Диаметр жидкостного трубопровода |  | мм | 6.35 | 9.52
Габариты, размеры | (ВхШхГ) | м | 401 x 215 x 78 | 401 x 215 x 78
Вес |  | кг | 2.9 | 2.9
Уровень звукового давления на расстоянии 10 см |  | дБА | 45 | 45
Диапазон рабочих температур |  | ОС | -5~46 | -5~46
Объем испарителя | Макс. ~ мин. | см3 | 0.76~1.65 | 1.66~2.08 | 2.09~2.64 | 2.65~3.3 | 3.31~4.12 | 4.13~4,62 | 4.63~6.6 | 6.61~8.25
Холодопроизводительность теплообменника |  | кВт | 5.0~6.2 | 6.3~7.8 | 7.9~9.9 | 10~12.3 | 12.4~15.4 | 15.5~17.6 | 17.7~24.6 | 24.7~30.8
Температура кипения на всасывании (SST) = 6 °C, SH (перегрев)= 5 K, температура воздуха = 27 °C DB / 19 °C WB, где DB - сухой термометр, WB - влажный термометр.