## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ |  |  | EUWA*5KAZW |  |  | EUWA*8KAZW |  |  | EUWA*10KAZW |  |  | EUWA*12KAZW |  |  | EUWA*16KAZW |  |  | EUWA*20KAZW |  |  | EUWA*24KAZW
|  |  | N5 | P5 | B5 | N8 | P8 | B8 | N10 | P10 | B10 | N12 | P12 | B12 | N16 | P16 | B16 | N20 | P20 | B20 | N24 | P24 | B24
Холодопроизводительность |  | кВт | 11.3 |  |  | 17.9 |  |  | 22.5 |  |  | 26.5 |  |  | 37.0 |  |  | 46.6 |  |  | 55.3
Потребляемая мощность |  | кВт | 4.52 | 4.64 |  | 7.38 | 7.39 |  | 8.79 | 8.74 |  | 11.5 |  |  | 15.2 | 15.0 |  | 18.1 | 17.9 |  | 24.0
Коэффициент EER (охлаждение) |  |  | 2.50 | 2.44 |  | 2.43 | 2.42 |  | 2.56 | 2.57 |  | 2.30 |  |  | 2.42 | 2.47 |  | 2.57 | 2.60 |  | 2.30
Габаритные размеры (ВхШхГ) |  | мм | 1230 x 1290 x 734 | [5 empty] | 1450 x 1290 x 734 | [5 empty] | 1321 x 2580 x 734 |  |  | 1541 x 2580 x 734
Номинальный статический напор | чиллер | кПа | – | 205 |  | – | 154 |  | – | 123 |  | – | 105 |  | – | 187 |  | – | 137 |  | – | 100
Номинальное гидросопротивление испарителя |  | кПа | 24 |  |  | 38 |  |  | 43 |  |  | 37 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22
Объем расширительного бака |  | л | – | 12 |  | – | 12 |  | – | 12 |  | – | 12 |  | – | 12 |  | – | 12 |  | – | 12
Объем бака-аккумулятора |  | л | – |  | 55 | – |  | 55 | – |  | 55 | – |  | 55 | – |  | 55 | – |  | 55 | – |  | 55
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 150 | 168 | 180 | 215 | 229 | 241 | 245 | 259 | 271 | 248 | 262 | 274 | 430 | 448 | 460 | 490 | 508 | 520 | 496 | 514 | 526
Уровень звуковой мощности |  | дБА | 67 |  |  | 76 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 79 |  |  | 81 |  |  | 81
Рабочий диапазон температур | по жидкости | °C | 5 °C (-10 °C опция) ~ +25 °C
| по воздуху | °C | -15 °C ~ +43 °C
Хладагент |  |  | R407C
Электропитание |  | В | 3~, 400, 50 Гц
Размеры водяных патрубков входа / выхода |  |  | 1-1/4" | [5 empty] | 1-1/4" | [5 empty] | 2"
Дренажный патрубок |  | мм | 15