## Лист1
ТЕПЛОВОЙ НАСОС
МОДЕЛЬ |  |  | EUWY*5KAZW |  |  | EUWY*8KAZW |  |  | EUWY*10KAZW |  |  | EUWY*12KAZW |  |  | EUWY*16KAZW |  |  | EUWY*20KAZW |  |  | EUWY*24KAZW
|  |  | N5 | P5 | B5 | N8 | P8 | B8 | N10 | P10 | B10 | N12 | P12 | B12 | N16 | P16 | B16 | N20 | P20 | B20 | N24 | P24 | B24
Номинальная производительность | охлаждение | кВт | 9.1 |  |  | 17.1 |  |  | 21.0 |  |  | 25.0 |  |  | 34.2 |  |  | 40.0 |  |  | 50.0
| нагрев | кВт | 11.9 |  |  | 18.5 |  |  | 24.0 |  |  | 27.0 |  |  | 37.0 |  |  | 46.0 |  |  | 54.0
Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 3.78 |  |  | 7.45 | 7.46 |  | 8.57 |  |  | 11.4 |  |  | 14.9 |  |  | 16.3 |  |  | 22.8
| нагрев | кВт | 4.59 |  |  | 7.10 |  |  | 9.10 |  |  | 10.8 |  |  | 14.2 |  |  | 17.4 |  |  | 21.6
Коэффициент EER (охлаждение) |  |  | 2.41 |  |  | 2.3 |  |  | 2.45 |  |  | 2.19 |  |  | 2.30 |  |  | 2.45 |  |  | 2.19
Коэффициент COP (нагрев) |  |  | 2.6 |  |  | 2.61 |  |  | 2.64 |  |  | 2.50 |  |  | 2.61 |  |  | 2.64 |  |  | 2.50
Габаритные размеры (ВхШхГ) |  | мм | 1230 x 1290 x 734 | [5 empty] | 1450 x 1290 x 734 | [5 empty] | 1321 x 2580 x 734 |  |  | 1541 x 2580 x 734
Номинальный статический напор – чиллер | охлаждение | кПа | – | 223 |  | – | 171 |  | – | 151 |  | – | 118 |  | – | 209 |  | – | 183 |  | – | 146
| нагрев | кПа | – | 205 |  | – | 160 |  | – | 127 |  | – | 100 |  | – | 195 |  | – | 147 |  | – | 111
Номинальное гидросопротивление испарителя | охлаждение | кПа | 10 |  |  | 25 |  |  | 24 |  |  | 33 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 19
| нагрев | кПа | 17 |  |  | 29 |  |  | 31 |  |  | 38 |  |  | 14 |  |  | 16 |  |  | 22
Объем расширительного бака |  | л | – | 12 |  | – | 12 |  | – | 12 |  | – | 12 |  | – | 12 |  | – | 12 |  | – | 12
Объем бака-аккумулятора |  | л | – |  | 55 | – |  | 55 | – |  | 55 | – |  | 55 | – |  | 55 | – |  | 55 | – |  | 55
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 163 | 181 | 193 | 227 | 241 | 253 | 258 | 272 | 284 | 258 | 272 | 284 | 455 | 473 | 485 | 516 | 534 | 546 | 516 | 534 | 546
Уровень звуковой мощности |  | дБА | 67 |  |  | 76 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 79 |  |  | 81 |  |  | 81
Рабочий температурный диапазон – по воде | охлаждение | °C | 5 °C (-10 °C опция) ~ 25 °C
| нагрев | °C | 35 °C ~ 50 °C
Рабочий температурный диапазон – по воздуху | охлаждение | °C | -15 °C ~ 43 °C
| нагрев | °C | -10 °C ~ 21 °C
Хладагент |  |  | R407C
Электропитание |  | В | 3~, 400 В, 50 Гц
Размеры водяных патрубков входа / выхода |  |  | 1-1/4" | [5 empty] | 1-1/4" | [5 empty] | 2"
Дренажный патрубок |  | мм | 15