## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ СО СТАНДАРТНЫМ ESEER |  |  | EWAD330AJYNN/S | EWAD360AJYNN/S | EWAD400AJYNN/S | EWAD420AJYNN/S | EWAD460AJYNN/S | EWAD490AJYNN/S | EWAD520AJYNN/S
Холодопроизводительность |  | кВт | 329 | 358 | 395 | 423 | 459 | 488 | 515
Потребляемая мощность |  | кВт | 120 | 136 | 147 | 159 | 168 | 181 | 193
Коэффициент EER |  |  | 2.74 | 2.63 | 2.68 | 2.66 | 2.74 | 2.71 | 2.67
Коэффициент ESEER |  |  | 4.59 | 4.60 | 4.55 | 4.59 | 4.57 | 4.70 | 4.60
Уровень звукового давления |  | дБА | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.5 | 83.5 | 83.5
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 1
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 12.5
Хладагент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 1
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | Дюйм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 3046 | 3366 | 3466 | 3546 | 3556 | 3556 | 3556
Габаритные размеры | Длина | мм | 3140 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040
| Ширина | мм | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235
| Высота | мм | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц