## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ EWAD-C-SS/SL |  |  | 650 | 740 | 830 | 910 | 970 | C11 | C12 | C14 | C15 | C16 | C17
Холодопроизводительность |  | кВт | 647 | 744 | 832 | 912 | 967 | 1064 | 1152 | 1419 | 1538 | 1622 | 1714
Потребляемая мощность |  | кВт | 221 | 262 | 299 | 318 | 351 | 378 | 402 | 500 | 551 | 580 | 618
Коэффициент EER |  |  | 2.93 | 2.84 | 2.78 | 2.87 | 2.76 | 2.82 | 2.86 | 2.84 | 2.79 | 2.8 | 2.77
Уровень звукового давления (модели SS/SL) |  | дБА | 79.0/75.5 | 79.5/75.6 | 79.5/75.6 | 80.4/76.5 | 80.6/76.6 | 80.6/76.8 | 80.6/76.9 | 81/77.2 | 81.1/77.2 | 81.1/77.3 | 81.2/77.4
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 2 | [6 empty] | 3
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 12.5 | [6 empty] | 7
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 2 | [6 empty] | 3
Испаритель |  |  | Кожухотрубные теплообменники в общем корпусе
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1
Вес агрегата (сухой) (модели SS/SL) |  | кг | 5630/5920 | 5740/6030 | 5760/6050 | 6280/6570 | 6560/6850 | 7010/7300 | 7280/7570 | 10310/10750 | 10320/10770 | 10710/11150 | 10770/11210
Габаритные размеры | Длина | мм | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 7085 | 7985 | 10185 | 10185 | 11085 | 11085
| Ширина | мм | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285
| Высота | мм | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ EWAD-C-SR |  |  | 620 | 720 | 790 | 880 | 920 | C10 | C11 | C13 | C14 | C15 | C16
Холодопроизводительность |  | кВт | 619 | 715 | 789 | 876 | 922 | 1020 | 1112 | 1367 | 1471 | 1556 | 1623
Потребляемая мощность |  | кВт | 223 | 272 | 315 | 331 | 369 | 395 | 417 | 517 | 576 | 603 | 647
Коэффициент EER |  |  | 2.77 | 2.62 | 2.51 | 2.65 | 2.5 | 2.59 | 2.67 | 2.64 | 2.55 | 2.58 | 2.51
Уровень звукового давления |  | дБА | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.6 | 72.7 | 72.9 | 73 | 73 | 73.1
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 2 | [6 empty] | 3
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 12.5 | [6 empty] | 7
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 2 | [6 empty] | 3
Испаритель |  |  | Кожухотрубные теплообменники в общем корпусе
Количество |  |  | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1
Вес агрегата (сухой) (модели SS/SL) |  | кг | 5920 | 6030 | 6050 | 6570 | 6850 | 7300 | 7570 | 10750 | 10770 | 11150 | 11210
Габаритные размеры | Длина | мм | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 6185 | 7085 | 7985 | 10185 | 10185 | 11085 | 11085
| Ширина | мм | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285
| Высота | мм | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц