## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ EWAD-C-XS/XL |  |  | 760 | 830 | 890 | 990 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19
Холодопроизводительность |  | кВт | 756 | 830 | 889 | 1001 | 1074 | 1196 | 1280 | 1349 | 1409 | 1526 | 1596 | 1685 | 1768 | 1858
Потребляемая мощность |  | кВт | 233 | 253 | 278 | 307 | 338 | 364 | 400 | 411 | 437 | 474 | 504 | 533 | 561 | 590
Коэффициент EER |  |  | 3.25 | 3.28 | 3.2 | 3.26 | 3.18 | 3.29 | 3.2 | 3.29 | 3.23 | 3.22 | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 3.15
Уровень звукового давления (модели XS/XL) |  | дБА | 79.7/76.3 | 79.7/76.5 | 79.7/76.5 | 80.2/76.9 | 80.7/77.1 | 80.3/76.7 | 80.4/76.8 | 80.4/76.8 | 80.5/77.1 | 80.7/77.2 | 80.9/77.3 | 80.8/77.4 | 81/77.5 | 81/77.5
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 2 | [7 empty] | 3
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 12.5 | [7 empty] | 7
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 2 | [7 empty] | 3
Испаритель |  |  | Кожухотрубные теплообменники в общем корпусе
Количество |  |  | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 273 | 219.1 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273
Вес агрегата (сухой) (модели XS/XL) |  | кг | 5990/6280 | 6340/6630 | 6360/6650 | 7190/7480 | 7470/7760 | 8220/8510 | 8240/8530 | 8900/9190 | 10560/11000 | 11310/11760 | 11570/12010 | 11900/12350 | 12260/12700 | 12600/13040
Габаритные размеры | Длина | мм | 6185 | 7085 | 7085 | 7985 | 7985 | 9785 | 9785 | 9785 | 11985 | 11985 | 11985 | 12885 | 13785 | 14685
| Ширина | мм | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285
| Высота | мм | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ EWAD-C-XR |  |  | 740 | 810 | 870 | 970 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19
Холодопроизводительность |  | кВт | 756 | 830 | 889 | 1001 | 1074 | 1196 | 1280 | 1349 | 1409 | 1526 | 1596 | 1685 | 1768 | 1858
Потребляемая мощность |  | кВт | 233 | 253 | 278 | 307 | 338 | 364 | 400 | 411 | 437 | 474 | 504 | 533 | 561 | 590
Коэффициент EER |  |  | 3.25 | 3.28 | 3.2 | 3.26 | 3.18 | 3.29 | 3.2 | 3.29 | 3.23 | 3.22 | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 3.15
Уровень звукового давления |  | дБА | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 80.2 | 80.7 | 80.3 | 80.4 | 72.3 | 72.6 | 72.8 | 72.9 | 72.9 | 73 | 73
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 2 | [7 empty] | 3
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 12.5 | [7 empty] | 7
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 2 | [7 empty] | 3
Испаритель |  |  | Кожухотрубные теплообменники в общем корпусе
Количество |  |  | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3 | 168.3 | 168.3 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 273 | 219.1 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 5990 | 6340 | 6360 | 7190 | 7470 | 8220 | 8240 | 9190 | 11000 | 11760 | 12010 | 12350 | 12700 | 13040
Габаритные размеры | Длина | мм | 6185 | 7085 | 7085 | 7985 | 7985 | 9785 | 9785 | 9785 | 11985 | 11985 | 11985 | 12885 | 13785 | 14685
| Ширина | мм | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285
| Высота | мм | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц