## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWAP-AJYNN |  |  | 800 | 900 | 950 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18
Холодопроизводительность |  | кВт | 790 | 875 | 944 | 1026 | 1092 | 1158 | 1284 | 1354 | 1426 | 1516 | 1583 | 1650
Потребляемая мощность |  | кВт | 340 | 373 | 405 | 442 | 476 | 507 | 546 | 578 | 609 | 647 | 682 | 717
Коэффициент EER |  |  | 2.32 | 2.34 | 2.33 | 2.32 | 2.29 | 2.28 | 2.35 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.32 | 2.30
Уровень звукового давления |  | дБА | 80.5 | 80.5 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5
Компрессор |  |  | 800: Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 800: 2; C12: 3
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 800: 12.5; C12: 8.3
Холодильный агент |  |  | 800: R407C
Число контуров |  |  | 800: 2; C12: 3
Испаритель |  |  | 800: Кожухотрубный теплообменник
Количество | bar: 800 to C18
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 5165 | 5425 | 5555 | 5795 | 5905 | 7990 | 8305 | 8435 | 8890 | 8905 | 9155 | 9265
Габаритные размеры | Длина | мм | 6210 | 7110 | 7110 | 8010 | 8010 | 9170 | 10070 | 10070 | 10970 | 10970 | 11870 | 11870
| Ширина | мм | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230
| Высота | мм | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520
Электропитание Y1 |  | В | 800: 3~, 400 В, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ИСП. EWAP-AJYNN/A |  |  | 850 | 900 | 950 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18
Холодопроизводительность |  | кВт | 854 | 954 | 1028 | 1124 | 1196 | 1253 | 1357 | 1427 | 1497 | 1595 | 1644 | 1729
Потребляемая мощность |  | кВт | 319 | 354 | 386 | 424 | 458 | 476 | 512 | 542 | 575 | 611 | 654 | 678
Коэффициент EER |  |  | 2.67 | 2.69 | 2.66 | 2.65 | 2.61 | 2.63 | 2.65 | 2.63 | 2.60 | 2.61 | 2.51 | 2.55
Уровень звукового давления |  | дБА | 80.5 | 80.5 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5
Компрессор |  |  | 850: Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 850: 2; C12: 3
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 850: 12.5; C12: 8.3
Холодильный агент |  |  | 850: R407C
Число контуров |  |  | 850: 2; C12: 3
Испаритель |  |  | 850: Кожухотрубный теплообменник
Количество | bar: 850 to C18
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 5900 | 6170 | 6290 | 6525 | 6645 | 9050 | 9505 | 9625 | 10060 | 10075 | 10410 | 10470
Габаритные размеры | Длина | мм | 8010 | 8910 | 8910 | 9810 | 9810 | 11870 | 12770 | 12770 | 13670 | 13670 | 14570 | 14570
| Ширина | мм | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230
| Высота | мм | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520
Электропитание Y1 |  | В | 850: 3~, 400 В, 50 Гц