## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ EWLD-EJYNN |  |  | 320 | 400 | 420 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 850 | 900
Холодопроизводительность |  | кВт | 328 | 391 | 428 | 504 | 596 | 657 | 730 | 788 | 850 | 919
Потребляемая мощность |  | кВт | 83.8 | 100 | 116 | 137 | 165 | 181 | 198 | 214 | 231 | 252
Коэффициент EER |  |  | 3.91 | 3.9 | 3.7 | 3.67 | 3.61 | 3.63 | 3.69 | 3.67 | 3.67 | 3.65
Уровень звукового давления |  | дБА | 93.6 | 94.6 | 96.6 | 96.6 | 96.9 | 97.3 | 97.8 | 98.8 | 99.8 | 98.3
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор
Количество |  |  | 1 |  |  |  | 2
Холодильный агент |  |  | R-134a
Число контуров |  |  | 1 |  |  |  | 2
Испаритель |  |  | Кожухотрубный испаритель
Количество |  |  | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 1861 | 1861 | 1869 | 1884 | 3331 | 3339 | 3347 | 3356 | 3364 | 3412
Габаритные размеры | Длина | мм | 1899 | 2325 | [6 empty] | 2325
| Ширина | мм | 3114 | 4391 | [6 empty] | 4391
| Высота | мм | 1464 | 1464 | [6 empty] | 1464
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 В, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ EWLD-EJYNN |  |  | 950 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17
Холодопроизводительность |  | кВт | 966 | 1003 | 1078 | 1125 | 1188 | 1267 | 1319 | 1370 | 1422
Потребляемая мощность |  | кВт | 271 | 279 | 296 | 312 | 329 | 347 | 366 | 386 | 405
Коэффициент EER |  |  | 3.56 | 3.59 | 3.64 | 3.6 | 3.61 | 3.65 | 3.6 | 3.55 | 3.51
Уровень звукового давления |  | дБА | 98.6 | 99.8 | 100.6 | 101.2 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8
Компрессор |  |  | 950: Одновинтовой компрессор
Количество |  |  | 950: 3
Холодильный агент |  |  | 950: R-134a
Число контуров |  |  | 950: 3
Испаритель |  |  | 950: Кожухотрубный испаритель
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 3412 | 5146 | 5167 | 5167 | 5188 | 5208 | 5208 | 5208 | 5208
Габаритные размеры | Длина | мм | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2415 | 2415 | 2415
| Ширина | мм | 4391 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426
| Высота | мм | 1464 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135
Электропитание Y1 |  | В | 950: 3~, 400 В, 50 Гц