## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ |  |  | EWLD120MBYNN | EWLD170MBYNN | EWLD240MBYNN | EWLD260MBYNN | EWLD340MBYNN | EWLD400MBYNN | EWLD480MBYNN | EWLD500MBYNN | EWLD540MBYNN
Номинальная производительность | охлаждение | кВт | 116 | 170 | 235 | 265 | 340 | 405 | 470 | 500 | 530
Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 32.0 | 49.8 | 66.5 | 77.9 | 99.6 | 116 | 133 | 144 | 156
Коэффициент EER (охлаждение) |  |  | 3.63 | 3.41 | 3.53 | 3.4 | 3.41 | 3.49 | 3.53 | 3.47 | 3.4
Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 1018 x 2681 x 930 |  |  |  | 2000 x 2681 x 930
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 891 | 1110 | 1342 | 1428 | 2220 | 2452 | 2684 | 2770 | 2856
Уровень звуковой мощности (стандарт. / с шумопоглощ. панелями – опция) |  | дБА | 87/81 | 93/87 | 94/88 | 93/87 | 96/90 | 96/90 | 96/90 | 96/90 | 96/90
Рабочий диапазон температур – испаритель |  | °C | -10 °C ~ 20 °C
Рабочий диапазон температур – конденсатор / температура конденсации |  | °C | 20 °C ~ 50 °C (EWLD120, 170, 340, 400), 20°C ~ 60°C (EWLD240, 260, 480, 500, 540)
Тип хладагента |  |  | R134a
Параметры электропитания |  | Y1 | 3~, 400 B, 50 Гц
| вход / выход испарителя |  | 3" | 3"
| вход / выход конденсатора |  | 2 1/2" | 3"
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ ИЛИ ТОЛЬКО НАГРЕВ
МОДЕЛЬ |  |  | EWWD120MBYNN | EWWD180MBYNN | EWWD240MBYNN | EWWD280MBYNN | EWWD360MBYNN | EWWD440MBYNN | EWWD500MBYNN | EWWD520MBYNN | EWWD540MBYNN
Номинальная производительность | охлаждение | кВт | 123 | 183 | 249 | 273 | 366 | 432 | 498 | 522 | 546
| нагрев | кВт | 147 | 216 | 290 | 327 | 431 | 505 | 580 | 617 | 655
Потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 28.7 | 45.2 | 61.6 | 69.2 | 90.5 | 107 | 123 | 131 | 138
| нагрев | кВт | 34.5 | 54 | 72.8 | 83.4 | 108 | 127 | 146 | 156 | 167
Коэффициент EER (охлаждение) |  |  | 4.29 | 4.05 | 4.04 | 3.95 | 4.04 | 4.04 | 4.05 | 3.98 | 3.96
Коэффициент COP (нагрев) |  |  | 4.26 | 4.0 | 3.98 | 3.92 | 3.99 | 3.98 | 3.97 | 3.96 | 3.92
Габаритные размеры | (ВхШхГ) | мм | 1018 x 2681 x 930 |  |  |  | 2000 x 2681 x 930
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 1000 | 1273 | 1527 | 1623 | 2546 | 2800 | 3034 | 3150 | 3346
Уровень звуковой мощности (стандарт. / с шумопоглощ. панелями – опция) |  | дБА | 87/81 | 93/87 | 94/88 | 93/87 | 96/90 | 96/90 | 96/90 | 96/90 | 96/90
Рабочий диапазон температур – испаритель |  | °C | -10 °C ~ 20 °C
Рабочий диапазон температур – конденсатор / температура конденсации |  | °C | 20 °C ~ 50 °C (EWWD120, 180, 360, 440), 20 °C ~ 60 °C (EWWD240, 280, 500, 520, 540)
Тип хладагента |  |  | R134a
Параметры электропитания |  | Y1 | 3~, 400 B, 50 Гц
Размеры водяных патрубков | вход / выход испарителя |  | 3" | 3"
| вход / выход конденсатора |  | 2 1/2" | 3"
* Размеры фреоновых труб для EWLD указаны в техническом каталоге.