## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ |  |  | EWWD380BJYNN | EWWD460BJYNN | EWWD550BJYNN | EWWD750BJYNN
Холодопроизводительность |  | кВт | 369 | 445 | 521 | 734
Потребляемая мощность |  | кВт | 65 | 78 | 90 | 130
Эффективность EER |  |  | 5.68 | 5.71 | 5.79 | 5.65
Уровень звукового давления |  | дБА | 78 | 79 | 80 | 81
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 1 |  |  | 2
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 25.0 |  |  | 12.5
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 1
Испаритель |  |  | Затопленный кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3 | 168.3 | 219.1 | 219.1
Конденсатор |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 139.7 | 168.3 | 168.3 | 219.1
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 3089 | 3370 | 3603 | 5546
Габаритные размеры | Ширина | мм | 3625 | 3860 | 3860 | 4145
| Длина | мм | 1551 | 1551 | 1551 | 1743
| Высота | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ |  |  | EWWD850BJYNN | EWWD900BJYNN | EWWDC10BJYNN | EWWDC11BJYNN
Холодопроизводительность |  | кВт | 816 | 895 | 976 | 1050
Потребляемая мощность |  | кВт | 142 | 155 | 167 | 180
Эффективность EER |  |  | 5.71 | 5.77 | 5.81 | 5.83
Уровень звукового давления |  | дБА | 81.5 | 82 | 82.5 | 83
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 2
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 12.5
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 1
Испаритель |  |  | Затопленный кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 219.1 | 219.1 | 273.0 | 273.0
Конденсатор |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 5636 | 6007 | 6448 | 6598
Габаритные размеры | Ширина | мм | 4145 | 4145 | 4145 | 4145
| Длина | мм | 1743 | 1808 | 1910 | 1910
| Высота | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц