## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWD-CJYNN |  |  | 340 | 400 | 480 | 550 | 700 | 750 | 800 | 900 | 950
Холодопроизводительность |  | кВт | 334 | 399 | 462 | 510 | 666 | 735 | 792 | 871 | 934
Потребляемая мощность |  | кВт | 81.1 | 90.1 | 102 | 109 | 160 | 170 | 180 | 194 | 207
Эффективность EER |  |  | 4.12 | 4.43 | 4.49 | 4.64 | 4.16 | 4.30 | 4.40 | 4.47 | 4.51
Уровень звукового давления |  | дБА | 75.2 | 76.2 | 78.2 | 78.2 | 77.8 | 78.2 | 78.7 | 79.8 | 80.7
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 1 |  |  |  | 2
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 25.0 |  |  |  | 12.5
Холодильный агент |  |  | R134a |  |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 1 |  |  |  | 2
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник |  |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1
Конденсатор |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | Дюйм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 1830 | 1855 | 1886 | 1965 | 3395 | 3495 | 3515 | 3560 | 3590
Габаритные размеры | Длина | мм | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
| Ширина | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290
| Высота | мм | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWD-CJYNN |  |  | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19
Холодопроизводительность |  | кВт | 1074 | 1139 | 1205 | 1268 | 1331 | 1394 | 1525 | 1629 | 1761 | 1893
Потребляемая мощность |  | кВт | 251 | 262 | 273 | 285 | 298 | 309 | 344 | 366 | 391 | 416
Эффективность EER |  |  | 4.28 | 4.35 | 4.41 | 4.45 | 4.47 | 4.51 | 4.43 | 4.45 | 4.50 | 4.55
Уровень звукового давления |  | дБА | 79.2 | 79.5 | 79.8 | 80.6 | 81.2 | 81.8 | 80.3 | 80.3 | 81.9 | 82.80
Компрессор |  |  | C10: Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | C10: 3; C16: 4
Минимальная холодопроизводительность |  | % | C10: 8.3; C16: 6.25
Холодильный агент |  |  | C10: R134a; C16: R134a
Число контуров |  |  | C10: 3; C16: 4
Испаритель |  |  | C10: Кожухотрубный теплообменник; C16: Кожухотрубный теплообменник
Количество | bar: C10 to C19
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0
Конденсатор |  |  | C10: Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | Дюйм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 4960 | 4980 | 5110 | 5135 | 5175 | 5205 | 6790 | 6830 | 6890 | 6940
Габаритные размеры | Длина | мм | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 5151 | 5151 | 5151 | 5151
| Ширина | мм | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240
| Высота | мм | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320
Электропитание Y1 |  | В | C10: 3~, 400 B, 50 Гц