## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWD-DJYNN |  |  | 170 | 210 | 260 | 300 | 320 | 380 | 420 | 460 | 500 | 600
Холодопроизводительность |  | кВт | 165 | 201 | 253 | 280 | 334 | 372 | 402 | 448 | 494 | 556
Потребляемая мощность |  | кВт | 42 | 51 | 65 | 75 | 84 | 93 | 101 | 115 | 129 | 150
Эффективность EER |  |  | 3.93 | 3.97 | 3.9 | 3.72 | 3.96 | 4.0 | 3.97 | 3.89 | 3.83 | 3.7
Уровень звукового давления |  | дБА | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 1 |  |  |  | 2
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 25.0 |  |  |  | 12.5
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 1 |  |  |  | 2
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 88.9 | 88.9 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 139.7 | 139.7 | 139.7
Конденсатор |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | Дюйм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 1393 | 1401 | 1503 | 1503 | 2687 | 2687 | 2697 | 2702 | 2757 | 2762
Габаритные размеры | Ширина | мм | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305
| Длина | мм | 920 | 920 | 920 | 920 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860
| Высота | мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWD-DJYNN/A |  |  | 190 | 230 | 280 | 320 | 380 | 400 | 460 | 500 | 550 | 650
Холодопроизводительность |  | кВт | 186 | 223 | 276 | 306 | 366 | 408 | 444 | 496 | 540 | 604
Потребляемая мощность |  | кВт | 40 | 48 | 59 | 71 | 79 | 87 | 95 | 105 | 114 | 138
Эффективность EER |  |  | 4.7 | 4.64 | 4.66 | 4.3 | 4.62 | 4.68 | 4.67 | 4.73 | 4.72 | 4.39
Уровень звукового давления |  | дБА | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 1 |  |  |  | 2
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 25.0 |  |  |  | 12.5
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 1 |  |  |  | 2
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 88.9 | 88.9 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 139.7 | 139.7 | 139.7
Конденсатор |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | Дюйм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 1650 | 1665 | 1680 | 1680 | 2800 | 2945 | 2955 | 2975 | 2990 | 2990
Габаритные размеры | Ширина | мм | 3435 | 3435 | 3435 | 3435 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 4305
| Длина | мм | 920 | 920 | 920 | 920 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860
| Высота | мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц