## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWD-EJYNN |  |  | 340 | 400 | 460 | 550 | 650 | 700 | 800 | 850 | 900
Холодопроизводительность |  | кВт | 333 | 394 | 460 | 538 | 640 | 705 | 782 | 844 | 910
Потребляемая мощность |  | кВт | 71.45 | 85.84 | 100.86 | 120.36 | 141.34 | 155.85 | 171.32 | 185.55 | 200.01
Эффективность EER |  |  | 4.66 | 4.59 | 4.56 | 4.47 | 4.53 | 4.52 | 4.57 | 4.55 | 4.55
Уровень звукового давления |  | дБА | 93.6 | 94.6 | 96.6 | 96.6 | 96.9 | 97.3 | 97.8 | 98.8 | 99.8
Компрессор |  |  | Одновинтовой с плавным регулированием
Количество |  |  | 1 |  |  |  | 2
Холодильный агент |  |  | R134a |  |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 1 |  |  |  | 2
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3
Конденсатор |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | дюйм | 5”
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 2150 | 2160 | 2179 | 2224 | 3909 | 3927 | 3945 | 3971 | 3996
Габаритные размеры | Длина | мм | 1821 | 1821 | 1821 | 1821 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113 | 2113
| Ширина | мм | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 4361 | 4361 | 4361 | 4361 | 4361
| Высота | мм | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWD-EJYNN |  |  | 950 | C10 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18
Холодопроизводительность |  | кВт | 986 | 1027 | 1155 | 1204 | 1274 | 1346 | 1401 | 1455 | 1510
Потребляемая мощность |  | кВт | 218.45 | 236.91 | 254.34 | 267.7 | 282.46 | 298.23 | 316.48 | 334.72 | 352.96
Эффективность EER |  |  | 4.55 | 4.51 | 4.33 | 4.54 | 4.5 | 4.51 | 4.43 | 4.35 | 4.28
Уровень звукового давления |  | дБА | 98.3 | 98.6 | 99.8 | 100.6 | 101.2 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | 101.8
Компрессор |  |  | 950: Одновинтовой с плавным регулированием
Количество |  |  | 950: 1; C14: 3
Холодильный агент |  |  | 950: R134a; C14: R134a
Число контуров |  |  | 950: 1; C14: 3
Испаритель |  |  | 950: Кожухотрубный теплообменник
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 950: 168.3; C12: 219.1
Конденсатор |  |  | 950: Кожухотрубный теплообменник
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | дюйм | bar: 950
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 4080 | 4092 | 6079 | 6097 | 6136 | 6174 | 6192 | 6210 | 6228
Габаритные размеры | Длина | мм | 2113 | 2113 | 2323 | 2323 | 2323 | 2323 | 2323 | 2323 | 2323
| Ширина | мм | 4361 | 4361 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426 | 4426
| Высота | мм | 1350 | 1350 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135
Электропитание Y1 |  | В | 950: 3~, 400 B, 50 Гц