## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWD-EJYNN/A |  |  | 360 | 440 | 500 | 600 | 750 | 800
Холодопроизводительность |  | кВт | 362 | 433 | 506 | 573 | 720 | 795
Потребляемая мощность |  | кВт | 70.68 | 85.32 | 100.09 | 120.35 | 141.56 | 155.84
Эффективность EER |  |  | 5.12 | 5.08 | 5.06 | 4.76 | 5.08 | 5.1
Уровень звукового давления |  | дБА | 93.6 | 94.6 | 96.6 | 96.6 | 96.9 | 97.3
Компрессор |  |  | Одновинтовой с плавным регулированием
Количество |  |  | 1 |  |  |  | 2
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 1 |  |  |  | 2
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3 |  |  |  | 219.1
Конденсатор |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | дюйм | 4”
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 2594 | 2667 | 2704 | 2704 | 4964 | 4997
Габаритные размеры | Длина | мм | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 2245 | 2245
| Ширина | мм | 4081 | 4081 | 4081 | 4081 | 4769 | 4769
| Высота | мм | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1350 | 1350
Электропитание Y1 |  | В | 3~,400 B, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWD-EJYNN/A |  |  | 850 | 950 | C10 | C11 | C12
Холодопроизводительность |  | кВт | 866 | 933 | 976 | 1038 | 1134
Потребляемая мощность |  | кВт | 170.45 | 184.75 | 199.04 | 219.92 | 141.56
Эффективность EER |  |  | 5.08 | 5.05 | 4.9 | 4.72 | 4.73
Уровень звукового давления |  | дБА | 97.3 | 97.8 | 99.8 | 98.3 | 98.6
Компрессор |  |  | Одновинтовой с плавным регулированием
Количество |  |  | 2
Холодильный агент |  |  | R134a
Число контуров |  |  | 2
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1
Конденсатор |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | дюйм | 4”
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 5049 | 5073 | 5097 | 5132 | 5132
Габаритные размеры | Длина | мм | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245
| Ширина | мм | 4769 | 4769 | 4769 | 4769 | 4769
| Высота | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
Электропитание Y1 |  | В | 3~,400 B, 50 Гц