## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWQ-AJYNN |  |  | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 800 | 850 | 900 | C10
Холодопроизводительность |  | кВт | 388 | 474 | 574 | 651 | 742 | 812 | 880 | 891 | 980
Потребляемая мощность |  | кВт | 87 | 106 | 130 | 148 | 170 | 175 | 206 | 194 | 213
Коэффициент EER |  |  | 4.44 | 4.46 | 4.40 | 4.41 | 4.37 | 4.64 | 4.26 | 4.59 | 4.60
Уровень звукового давления |  | дБА | 82.2 | 83.0 | 83.9 | 83.9 | 83.2 | 84.0 | 84.9 | 85.2 | 85.2
Компрессор |  |  | Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
Минимальная холодопроизводительность |  | % | 25.0 |  |  |  |  | 12.5
Холодильный агент |  |  | R410A
Число контуров |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
Испаритель |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 168.3 | 168.3 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | 219.1
Конденсатор |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Размер водяных патрубков входа/выхода |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 1933 | 1967 | 2283 | 2332 | 2407 | 3921 | 2427 | 3949 | 3988
Габаритные размеры | Длина | мм | 3431 | 3431 | 3440 | 3440 | 3561 | 4902 | 3561 | 4902 | 4902
| Ширина | мм | 1065 | 1065 | 1226 | 1226 | 1266 | 1350 | 1266 | 1350 | 1350
| Высота | мм | 1846 | 1846 | 2000 | 2000 | 1846 | 2170 | 1846 | 2170 | 2170
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 В, 50 Гц
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ EWWQ-AJYNN |  |  | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20
Холодопроизводительность |  | кВт | 1028 | 1077 | 1210 | 1281 | 1352 | 1488 | 1620 | 1783 | 1928 | 2093
Потребляемая мощность |  | кВт | 245 | 237 | 261 | 279 | 296 | 340 | 375 | 409 | 441 | 475
Коэффициент EER |  |  | 4.19 | 4.55 | 4.62 | 4.59 | 4.56 | 4.38 | 4.32 | 4.36 | 4.37 | 4.4
Уровень звукового давления |  | дБА | 85.6 | 86 | 86.5 | 86.9 | 86.9 | 86.2 | 86.6 | 87 | 87.5 | 87.9
Компрессор |  |  | C11: Одновинтовой компрессор с плавным регулированием производительности
Количество |  |  | C11: 1; C12: 2
Минимальная холодопроизводительность |  | % | C11: 12.5
Холодильный агент |  |  | C11: R410A
Число контуров |  |  | C11: 2
Испаритель |  |  | C11: Кожухотрубный теплообменник
Количество | bar: C11 to C20
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 219.1 | 219.1 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0 | 273.0
Конденсатор |  |  | C11: Кожухотрубный теплообменник
Количество |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Размер водяных патрубков входа/выхода |  |  | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 2457 | 4344 | 4529 | 4536 | 4607 | 4988 | 4999 | 5053 | 5204 | 5289
Габаритные размеры | Длина | мм | 3561 | 4912 | 4835 | 4835 | 4835 | 4844 | 4844 | 4844 | 4809 | 4809
| Ширина | мм | 1266 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
| Высота | мм | 1846 | 2379 | 2455 | 2455 | 2455 | 2547 | 2547 | 2547 | 2547 | 2547
Электропитание Y1 |  | В | C11: 3~, 400 В, 50 Гц