## Лист1
ТЕПЛОВОЙ НАСОС
МОДЕЛЬ СТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ |  |  | 250 | 270 | 290 | 320 | 340 | 370 | 380 | 410 | 440 | 460 | 510 | 520 | 580
Холодопроизводительность |  | кВт | 254.0 | 273.0 | 292.0 | 324.0 | 339.0 | 365.0 | 382.0 | 413.0 | 436.0 | 457.0 | 505.0 | 522.0 | 583.0
Теплопроизводительность |  | кВт | 270.0 | 297.0 | 324.0 | 333.0 | 349.0 | 379.0 | 410.0 | 443.0 | 463.0 | 475.0 | 530.0 | 558.0 | 615.0
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт |  |  | 90.3 | 100.0 | 109.0 | 116.0 | 124.0 | 134.0 | 142.0 | 152.0 | 163.0 | 161.0 | 178.0 | 186.0 | 215.0
Потребляемая мощность (нагрев) |  | кВт | 90.4 | 99.0 | 107.0 | 117.0 | 124.0 | 132.0 | 141.0 | 155.0 | 165.0 | 164.0 | 176.0 | 184.0 | 205.0
Коэффициент EER |  |  | 2.81 | 2.74 | 2.69 | 2.79 | 2.74 | 2.73 | 2.68 | 2.72 | 2.68 | 2.83 | 2.83 | 2.81 | 2.71
Коэффициент COP |  |  | 2.98 | 2.99 | 3.03 | 2.84 | 2.80 | 2.87 | 2.90 | 2.85 | 2.81 | 2.90 | 3.02 | 3.04 | 3.00
Уровень звукового давления |  | дБА | 82.10 |  |  | 82.30 |  |  |  | 82.50 |  | 83.70
Компрессор |  |  | 82.1 |  | 82.3 |  |  |  | 82.5 |  | 83.7
Количество |  |  | Одновинтовой компрессор с инверторным приводом
Хладагент |  |  | 2 | [8 empty] | 3
Число контуров |  |  | 13 | [8 empty] | 9
Испаритель |  |  | R134a
Количество |  |  | Кожухотрубный теплообменник
Размер водяных патрубков входа/выхода |  | мм | 139.7 | [8 empty] | 219.1
Вес агрегата (сухой) |  | кг | 3410 | 3455 3500 |  | 3870 | 3870 | 3940 | 4010 | 4390 | 4390 | 5015 | 5495 | 5735 | 5735
Габаритные размеры | Длина | мм | 2335 |  |  | 2335 |  |  |  | 2335 |  | 2335
| Ширина | мм | 2254 |  |  | 2254 |  |  |  | 2254 |  | 2254
| Высота | мм | 3547 |  |  | 4381 |  |  |  | 5281 |  | 6583
Электропитание Y1 |  | В | 3~, 400 B, 50 Гц