## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FAQ71B | FAQ100B | FAQ71B | FAQ100B
Холодопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 7.1 | 10.0 | 7.1 | 10.0
Теплопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 8.0 | 11.2 | – | –
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.65 / 2.53 | 3.56 / 3.52 | 2.65 / 2.53 | 3.56 / 3.52
| Нагрев | Номинальная | кВт | 2.58 / 2.49 | 3.96 / 3.82 | – | –
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | 2.68 / D; 2.81 / D | 2.81 / C; 2.84 / C | 2.68 / D; 2.81 / D | 2.81 / D; 2.84 / D
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | 3.10 / B; 3.21 / C | 2.83 / D; 2.93 / D | – | –
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч | 1325 / 1265 | 1780 / 1760 | 1325 / 1265 | 1780 / 1760
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м3 / мин | 19 / 15 | 23 / 19 | 19 / 15 | 23 / 19
| Нагрев | Макс. / мин. | м3 / мин | 19 / 15 | 23 / 19 | – | –
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 43 / 37 | 45 / 41 | 43 / 37 | 45 / 41
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 43 / 37 | 45 / 41 | – | –
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 290 x 1050 x 230 | 360 x 1570 x 200 | 290 x 1050 x 230 | 360 x 1570 x 200
Вес |  |  | кг | 13 | 26 | 13 | 26
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 70 | 100 | 70 | 100
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | RQ71BV/W | RQ100BV/W | RR71BV/W | RR100BV/W
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 770 x 900 x 320 | 1170 x 900 x 320 | 770 x 900 x 320 | 1170 x 900 x 320
Вес |  |  | кг | 84 / 83 | 103 / 101 | 83 / 81 | 102 / 99
Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 50 | 53 | 50 | 53
| Нагрев | Номинальный | дБА | 50 | 53 | – | –
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 |  | -15~46
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~15 |  | –
Хладагент |  |  |  | R410A |  | R410A
Электропитание (V / W) |  |  | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц |  | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц