## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C | FBQ71C | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C
Холодопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 10 | 12.5 | 13.4 / 14.0 | 7.10 | 10.00 | 12.50 | 13.40
Теплопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 11.2 | 14.0 | 15.5 / 16.0 | 8.00 | 11.20 | 14.00 | 15.00
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.83 / 2.78 | 3.74 / 3.91 | 4.45 / 4.7 | 2.09 | 2.70 | 3.59 | 4.45
| Нагрев | Номинальная | кВт | 2.8 / 2.79 | 3.87 / 3.69 | 4.7 / 4.4 | 2.08 | 2.69 | 3.87 | 4.40
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | 3.53 / A; 3.6 / A | 3.34 / A; 3.2 / B | 3.01 / B; 2.98 / C | 3.39 / A | 3.7 / A | 3.48 / A | 3.01 / B
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | 4.0 / A; 4.01 / A | 3.62 / A; 3.79 / A | 3.3 / C; 3.64 / A | 3.85 / A | 4.16 / A | 3.62 / A | 3.41 / B
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч | 1415 / 1390 | 1870 / 1955 | 2225 / 2350 | 1047 | 1351 | 1796 | 2226
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м3 / мин | 32 / 23 | 39 / 28 | 39 / 28 | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28 | 39 / 28
| Нагрев | Макс. / мин. | м3 / мин | 32 / 23 | 39 / 28 | 41 / 29 | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28 | 41 / 29
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 38 / 32 | 40 / 33 | 40 / 33 | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33 | 40 / 33
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 38 / 32 | 40 / 33 | 41 / 34 | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33 | 41 / 34
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | 50 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30 | 75 / 30
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 300 x 1400 x 800 |  | 300 x 1400 x 800 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1400 x 800
Вес |  |  | кг | 45 | 45 | 45 | 34 | 45 | 45 | 45
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  |  | BYBS125D |  |  | BYBS71D | BYBS125D
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 55 x 1500 x 500 |  |  | 55 x 1100 x 500 | 55 x 1500 x 500
Вес |  |  | кг | 6.5 |  |  | 4.5 | 6.5
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 110 | 140 | 160 | 80 | 110 | 140 | 160
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | RZQ100BW | RZQ125BW | RZQ140BW | RZQ71DV | RZQ100DV | RZQ125DV | RZQ140DV
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 1345 x 900 x 320 |  |  | 770 x 900 x 320 | 1345 x 900 x 320 |  | 1170 x 900 x 320
Вес |  |  | кг | 103 / 106 |  | 103 / 106 | 67 | 109 |  | 109
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 49 (45*) | 50 (45*) | 50 | 48 (43*) | 50 (45*) | 50 (45*) | 51 (46*)
| Нагрев | Макс. | дБА | 51 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 53
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50 |  |  | -15~50
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15.5 |  |  | -20~15.5
Хладагент |  |  |  | R410A |  |  | R410A
Электропитание (V / W) |  |  | В | W: 3~, 400 В, 50 Гц |  |  | V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A
Декоративная панель |  | BYBS_D
* Уровень звука при работе в ночном