## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | [6 empty] | ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FBQ71C | FBQ100C | FBQ125C | FBQ71C | FBQ100C | FBQ125C
Холодопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.20 | 7.10 | 10.00 | 12.20
Теплопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 8.00 | 11.20 | 14.50 | – | – | –
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 2.75 / 2.64 | 3.75 / 3.56 | 4.52 | 2.75 / 2.64 | 3.75 / 3.56 | 4.52
| Нагрев | Номинальная | кВт | 2.49 / 2.49 | 3.7 / 3.66 | 4.39 | – | – | –
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | 2.58 / E; 2,69 / D | 2.67 / D; 2.81 / C | 2.7 / D | 2.58 / E; 2,69 / D | 2.67 / D; 2.81 / C | 2.7 / D
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | 3.21 / C; 3.21 / C | 3.03 / D; 3.06 / D | 3.3 / C | – | – | –
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч | * 1375 / 1320 | 1875 / 1780 | 2260 | 1375 / 1320 | 1875 / 1780 | 2260
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м3 / мин | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28 | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28
| Нагрев | Макс. / мин. | м3 / мин | 18 / 15 | 32 / 23 | 39 / 28 | – | – | –
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33 | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37 / 29 | 38 / 32 | 40 / 33 | – | – | –
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30 | 70 / 30
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9 | 9.5 / 15.9
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1400 x 700 |  | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1400 x 700
Вес |  |  | кг | 34 | 45 |  | 34 | 45
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  |  | BYBS71D | BYBS125D | BYBS125D | BYBS71D | BYBS125D | BYBS125D
Габаритные размеры (ВхШхГ) |  |  | мм | 55 x 1100 x 500 | 55 x 1500 x 500 |  | 55 x 1100 x 500 | 55 x 1500 x 500
Вес |  |  | кг | 4.5 | 6.5 |  | 4.5 | 6.5
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 71 | 100 | 125 | 71 | 100 | 125
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | RQ71BV/W | RQ100BV/W | RQ125BW | RR71BV/W | RR100BV/W | RR125BW
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 770 x 900 x 320 | 1170 x 900 x 320 |  | 770 x 900 x 320 | 1170 x 900 x 320
Вес |  |  | кг | 84 / 83 | 103 / 101 | 108 | 84 / 83 | 103 / 101 | 108
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53
| Нагрев | Макс. | дБА | 50 | 53 | 53 | – | – | –
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 |  |  | -15~46
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~15 |  |  | –
Хладагент |  |  |  | R410A |  |  | R410A
Электропитание (V / W) |  |  | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц; W: 3~, 400 В, 50 Гц |  |  | V: 1~, 230 В, 50 Гц; W: 3~, 400 В, 50 Гц
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A
Декоративная панель |  | BYBS_D
* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному