## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FBQ71C | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C
Холодопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.50 | 13.4
Теплопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 8.00 | 11.20 | 14.00 | 15.0
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Ном. | кВт | * | * | * | *
| Нагрев | Ном. | кВт | * | * | * | *
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | * | * | * | *
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | * | * | * | *
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч | * | * | * | *
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м3 / мин | 18/15 | 32/23 | 39/28 | 39/28
| Нагрев | Макс. / мин. | м3 / мин | 18/15 | 32/23 | 39/28 | 41/29
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37/29 | 38/32 | 40/33 | 40/33
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37/29 | 38/32 | 40/33 | 41/34
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1400 x 700 | 300 x 1400 x 700 | 300 x 1400 x 700
Вес |  |  | кг | 34 | 45 | 45 | 45
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  |  | BYBS71D | BYBS125D | BYBS125D | BYBS125D
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 55 x 1100 x 500 | 55 x 1500 x 500 | 55 x 1500 x 500 | 55 x 1500 x 500
Вес |  |  | кг | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 80 | 110 | 140 | 150
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | RZQ71EV | RZQ100EV | RZQ125EV | RZQ140EV
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 770 x 900 x 320 | 770 x 900 x 320 | 1345 x 900 x 320
Вес |  |  | кг | 67 | 67 | 109 | 109
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 48(43**) | 50(45**) | 51 (46**) | 51(46**)
| Нагрев | Макс. | дБА | 50 | 52 | 53 | 53
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -15~50
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -20~15,5
Хладагент |  |  |  | R-410A
Электропитание (V / W) |  |  | В | 1~, 220B, 50Гц
| Макс. длина / перепад высот |  | м |  | 50/30 | 75/30 | 75/30
| Диаметр труб Жидкость / газ |  | мм |  | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A
Декоративная панель |  | BYBS_D
* Информация на момент публикации отсутствует.