## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | [6 empty] | ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FCQ71C8 | FCQ100C8 | FCQ125C8 | FCQ71C8 | FCQ100C8 | FCQ125C8
Холодопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 7.1 | 10.0 | 12.5
Теплопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 8.0 | 11.2 | 14.0 | - | - | -
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | * | * | * | * | * | *
| Нагрев | Номинальная | кВт | * | * | * | - | - | -
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | * | * | * | * | * | *
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | * | * | * | - | - | -
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч | * | * | * | * | * | *
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м3 / мин | 15,5/9,0 | 23,5/16,0 | 27,5/19,0 | 15,9/9,0 | 23,5/16,0 | 27,5/19,0
| Нагрев | Макс. / мин. | м3 / мин | 16,0/9,5 | 23,5/16,0 | 27,5/19,0 | - | - | -
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 33/28 | 37/32 | 41/35 | 33/28 | 37/32 | 41/35
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 34/28 | 37/32 | 41/35 | - | - | -
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30 | 70/30
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9 | 9.5/15.9
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 204 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840 |  | 204 x 840 x 840 | 246 x 840 x 840
Вес |  |  | кг | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ |  |  |  | BYCQ140C / BYCQ140CW**
Габаритные размеры (ВхШхГ) |  |  | мм | 50 x 950 x 950 / 50 x 950 x 950
Вес |  |  | кг | 5,5 / 5,5
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 71 | 100 | 125 | 71 | 100 | 125
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | RQ71BV/W | RQ100BV/W | RQ125BW | RR71BV/W | RR100BV/W | RR125BW
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 770 x 900 x 320 | 1170 x 900 x 320 |  | 770 x 900 x 320 | 1170 x 900 x 320
Вес |  |  | кг | 84 / 83 | 103 / 101 | 108 | 83 / 81 | 102 / 99 | 106
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46 |  |  | -15~46
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -10~15 |  |  | –
Хладагент |  |  |  | R410A |  |  | R410A
Электропитание (V / W) |  |  | В | V: 1~, 230 В/W: 3N~, 400 В, 50 Гц |  |  | V: 1~, 230 В/W: 3N~, 400 В, 50 Гц
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A
| беспроводной (охлаждение / нагрев) | BRC7F532F
| беспроводной (охлаждение) | BRC7F533F
* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративная панель BYCQ140CW поставляется под заказ.