## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FDXS25E | FDXS35E | FDXS50C | FDXS60C
Холодопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.4~3.0 | 1.4~3.5~4.0 | 1.7~5~5.3 | 1.7~6.0~6.5
Теплопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~3.2~4.5 | 1.4~4.0~5.2 | 1.7~5.8~6.5 | 1.7~7.0~8.0
Мощность, потребляемая | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.69 | 1.09 | 1.65 | 0.44~2.13~2.49
системой | Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0.91 | 1.18 | 1.93 | 0.4~2.32~3.18
Энергоэффективность | Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс |  |  | 3.48 / A | 3.12 / B | 3.03 / B | 2.82 / C
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | 3.52 / B | 3.39 / C | 3.02 / D | 3.02 / D
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч | 345 | 545 | 825 | 1065
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м3 / мин | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 12.0 / 10.0 / 8.4 | 16.0 / 13.5 / 11.2
| Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м3 / мин | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 8.7 / 7.3 / 6.2 | 12.0 / 10.0 / 8.4 | 16.0 / 13.5 / 11.2
Внешний статический напор |  | Макс. / станд. / мин. | Па | 30 / 22 / 15 | 30 / 22 / 15 | 39 / 27 / 20 | 39 / 27 / 20
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | 37 / 33 / 31 | 38 / 34 / 32
| Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 35 / 31 / 29 | 35 / 31 / 29 | 37 / 33 / 31 | 38 / 34 / 32
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 200 x 700 x 620 |  | 200 x 900 x 620 | 200 x 1100 x 620
Вес |  |  | кг | 25 |  | 27 | 30
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 25 | 35 | 50 | 60
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | RXS25G | RXS35F/G | RXS50G | RXS60F
Pазмеры |  | (ВхШхГ) | мм | 550 x 765 x 285 |  | 735 x 825 x 300
Вес |  |  | кг | 34 |  | 48
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 46 / 43 | 48 / 44 | 48 / 44 | 47 / 44
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | 48 / 45
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 |  | -10~46
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 |  | -15~18
Хладагент |  |  |  | R410A |  | R410A
Электропитание (VM) |  |  | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц |  | 1~, 220-240 В, 50 Гц
* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному заказу.