## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FHQ35B | FHQ50B | FHQ60B
Холодопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.4~3.4~3.7 | 1.7~5.0~5.6 | 1.7~5.7~6.0
Теплопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.2~4.0~5.0 | 1.7~6.0~7.0 | 1.7~7.2~8.0
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 1.05 | 1.83 | 2.15
| Нагрев | Номинальная | кВт | 1.11 | 2.05 | 2.49
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | 3.24 / A | 2.73 / D | 2.65 / D
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | 3.6 / B | 2.93 / D | 2.89 / D
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч | 525 | 915 | 1075
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. | м3 / мин | 13/10 | 13/10 | 17 / 13
| Нагрев | Макс. / мин. | м3 / мин | 13/10 | 13/10 | 16 / 13
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 37 / 32 | 38 / 33 | 39 / 33
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 37 / 32 | 38 / 33 | 39 / 33
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.4 / 9.5 | 6.4 / 12.7 | 6.4 / 12.7
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 195 x 960 x 680 |  | 195 x 1160 x 680
Вес |  |  | кг | 24 | 25 | 27
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 35 | 50 | 60
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | RXS35F/G | RXS50G | RXS60F
Pазмеры |  | (ВхШхГ) | мм | 550 x 765 x 285 | 735 x 825 x 300
Вес |  |  | кг | 32 | 48 | 48
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 47 / 44 | 47 / 44 | 49 / 46
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 48 / 45 | 48 / 45 | 49 / 46
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 | -10~46 | -10~46
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~20 | -15~18
Хладагент |  |  |  | R410A
Электропитание (VM) |  |  | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A
| беспроводной (охлаждение / нагрев) | BRC7EA63W
* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному