## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ | [5 empty] | ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FTXS60G | FTXS71G | FTXS60G | FTXS71G
Холодопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7~6.0~6,7 | 2,3~7,1~8,5 | 1.7~6.0~6.7 | 2.3~7.1~8.5
Теплопроизводительность |  | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7~7.0~8,0 | 2,3~8,2~10,2 | – | –
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0,44~1,99~2,4 | 0,57~2,35~3,82 | 0.44~1.99~2.4 | 0.57~2.35~3.82
| Нагрев | Мин.~ном.~макс. | кВт | 0,4~2,04~2,81 | 0,52~2,55~3,82 | – | –
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | 3,02/B | 3,02/B | 3.02 / B | 3.02 / B
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | 3,43/В | 3,22/С | – | –
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч | 995 | 1175 | 995 | 1175
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | м3 / мин | 16.0 / 13.8 / 11.3 / 10.1 | 17.2 / 14.5 / 11.5 / 10.5 | 16.0 / 13.8 / 11.3 / 10.1 | 17.2 / 14.5 / 11.5 / 10.5
| Нагрев | Макс. / мин. / тихий | м3 / мин | 17.2 / 14.9 / 12.6 / 11.3 | 19.5 / 16.7 / 14.2 / 12.6 | - | -
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. / тихий | дБА | 45 / 41 / 36 / 33 | 46 / 42 / 37 / 34 | 45 / 41 / 36 / 33 | 46 / 42 / 37 / 34
| Нагрев | Макс. / мин. / тихий | дБА | 44 / 40 / 35 / 32 | 46 / 42 / 37 / 34 | - | -
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35/12,7 | 6.35/15,9 | 6.35/12,7 | 6.35/15,9
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 290 x 1050 x 250 | 290 x 1050 x 250 | 290 x 1050 x 250 | 290 x 1050 x 250
Вес |  |  | кг | 12 | 12 | 12 | 12
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 60 | 70 | 60 | 70
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | RXS60F | RXS71F | RKS60F | RKS71F
Pазмеры |  | (В х Ш х Г) | мм | 735 x 825(+78) х 300 | 770 x 900 x 320 | 735 x 825(+78) х 300 | 770 x 900 x 320
Вес |  |  | кг | 48 | 71 | 48 | 71
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 49 | 52 | 49 | 52
| Нагрев | Макс. / мин. | дБА | 49 | 52 | – | –
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -10~46 |  | -10~46
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~18 |  | –
Хладагент |  |  |  | R410A |  | R410A
Электропитание (VM) |  |  | В | 1~, 220~240 В, 50 Гц |  | 1~, 220~240, 50 Гц
* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному