## Лист1
2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Охлаждение | Полная холодопроизводительность |  | кВт | 2.61 | 3.14 | 3.49 | 5.08 | 5.45 | 6.47 | 7.57 | 8.67 | 10.34
| Явная холодопроизводительность |  | кВт | 1.88 | 2.16 | 2.34 | 3.60 | 3.87 | 4.40 | 5.23 | 5.96 | 6.90
Нагрев | Теплопроизводительность (2-трубный) выс. |  | кВт | 5.47 | 6.01 | 6.47 | 10.31 | 11.39 | 12.28 | 15.05 | 16.85 | 18.78
| Теплопроизводительность (4-трубный) выс. |  | кВт | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 12.8 | 12.8 | 12.8
Потребляемая мощность |  |  | Вт | 106 | 106 | 106 | 192 | 192 | 192 | 294 | 294 | 294
Габаритные размеры (ВхШхГ) |  |  | мм | 239 х 1039 х 551 | 5: 239 х 1389 х 551; 8: 239 х 1739 х 551
Вес |  |  | кг | 23 | 24 | 26 | 31 | 33 | 35 | 43 | 45 | 48
Уровень звуковой мощности |  | выс. / низ. | дБА | 58 / 36 | 58 / 36 | 58 / 36 | 60 / 37 | 60 / 37 | 60 / 37 | 69 / 53 | 69 / 53 | 69 / 53
Теплообменник |  | число рядов |  | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6
Расход воздуха |  | выс. | м3/час | 400 | 5: 800; 8: 1200
Свободный напор |  |  | Па | 71 | 5: 65; 8: 59
Число скоростей |  |  |  | 7 скоростей (высокая = 7, средняя = 4, низкая = 1)
Размер труб по воде |  |  |  | 3/4"
Электропитание |  |  | В | 1~, 230 В, 50 Гц
2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Охлаждение | Полная холодопроизводительность |  | кВт | 1.64 | 2.67 | 2.99 |  | 3.34 | 4.81 | 5.31 | 6.16 | 7.26 | 8.49 | 8.99
| Явная холодопроизводительность |  | кВт | 0.94 | 1.88 | 1.95 |  | 2.07 | 3.4 | 4.15 | 4.39 | 5.06 | 6.37 | 6.41
Нагрев | Теплопроизводительность (2-трубный) выс. |  | кВт | 2.16 | 3.62 | 3.97 |  | 4.11 | 6.3 | 7.47 | 8.09 | 9.64 | 11.57 | 11.71
| Теплопроизводительность (4-трубный) выс. |  | кВт | 2.49 | 3.92 | 4.43 |  | * | 6.7 | 8.16 | 9.56 | * | 11.68 | *
Потребляемая мощность |  |  | Вт | 34 | 53 | 57 |  | 54 | 86 | 121 | 117 | 134 | 164 | 166
Габаритные размеры (ВхШхГ) |  |  | мм | 251 х 814 х 590 | 251 х 984 х 590 | 251 х 1114 х 590 |  | 6: 251 х 1314 х 590; 7: 251 х 1564 х 590; 9: 251 х 1664 х 590; 10: 251 х 1924 х 590
Вес |  |  | кг | 20 | 23 | 28 |  | 31 | 31 | 44 | 48 | 52 | 50 | 56
Уровень звуковой мощности |  | выс. / низ. | дБА | 47.5 / 41 | 52 / 45.5 | 49 / 42.5 |  | 50 / 43 | 52 / 46 | 52 / 46 | 52 / 46 | 55 / 49 | 56 / 50 | 56 / 50
Теплообменник |  | число рядов |  | 3 |  |  |  | 4 | 3 |  | 4 |  | 3 | 4
Расход воздуха |  | выс. | м3/час | 262 | 428 |  | 431 | 428 | 757 | 945 | 950 | 1066 | 1463 | 1341
Свободный напор |  |  | Па | 30
Число скоростей |  |  |  | 4 скорости
Размер труб по воде |  |  |  | 3/4"
Электропитание |  |  | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц