## Лист1
2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
ОХЛАЖДЕНИЕ | Полная холодопроизводительность (выс.) |  | кВт | 3.81 | 3.96 | 4.63 | 5.01 | 5.16
| Явная холодопроизводительность (выс.) |  | кВт | 3.40 | 3.52 | 4.07 | 4.40 | 4.54
| Расход воды |  | л/час | 655 | 681 | 796 | 862 | 888
| Гидросопротивление |  | кПа | 3.56 | 3.78 | 4.94 | 5.70 | 5.96
НАГРЕВ | Теплопроизводительность (выс.) |  | кВт | 10.55 | 10.99 | 12.51 | 13.48 | 13.77
| Расход воды |  | л/час | 907 | 945 | 1076 | 1159 | 1184
| Гидросопротивление |  | кПа | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 8.6 | 8.9
Потребляемая мощность |  |  | Вт | 122 | 138 | 153 | 184 | 232
Объем воды в теплообменнике |  |  | л | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
Расход воздуха |  | выс. / ср. / низ. | м3/час | 1310 / 1130 / 1070 | 1380 / 1180 / 1070 | 1560 / 1320 / 1210 | 1740 / 1530 / 1340 | 1840 / 1680 / 1540
Уровень звуковой мощности |  | выс. / ср. / низ. | дБА | 52 / 50 / 49 | 55 / 52 / 50 | 60 / 56 / 54 | 61 / 59 / 57 | 64 / 63 / 57
Вес |  |  | кг | 31 | 32 | 35 | 38 | 40
Размер труб по воде |  |  |  | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4"
Максимальный потребляемый ток |  |  | А | 0.53 | 0.61 | 0.67 | 0.80 | 1.02
Габаритные размеры (ВхШхГ) |  |  | мм | 335 x 820 x 821
Электропитание |  |  | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц
7 |  |  |  |  | 8 | 10 | 11 | 12
ОХЛАЖДЕНИЕ | Полная холодопроизводительность (выс.) |  | кВт | 6.63 | 7.50 | 8.80 | 9.95 | 10.8
| Явная холодопроизводительность (выс.) |  | кВт | 4.90 | 5.40 | 6.40 | 7.10 | 7.70
| Расход воды |  | л/час | 1140 | 1290 | 1514 | 1711 | 1858
| Гидросопротивление |  | кПа | 24.8 | 30.8 | 41.6 | 52.5 | 69.3
НАГРЕВ | Теплопроизводительность (выс.) |  | кВт | 8.40 | 9.50 | 11.0 | 12.0 | 12.90
| Расход воды |  | л/час | 1140 | 1290 | 1514 | 1711 | 1858
| Гидросопротивление |  | кПа | 21.4 | 26.8 | 35.3 | 45.2 | 61.4
Потребляемая мощность |  |  | Вт | 127 | 151 | 164 | 192 | 253
Объем воды в теплообменнике |  |  | л | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69
Расход воздуха |  | выс. / ср. / низ. | м3/час | 1310 / 1130 / 1070 | 1380 / 1180 / 1070 | 1560 / 1320 / 1210 | 1740 / 1530 / 1340 | 1840 / 1680 / 1540
Уровень звуковой мощности |  | выс. / ср. / низ. | дБА | 52 / 50 / 49 | 55 / 52 / 50 | 60 / 56 / 54 | 61 / 59 / 57 | 64 / 63 / 57
Вес |  |  | кг | 31 | 32 | 35 | 38 | 40
Размер труб по воде |  |  |  | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4"
Максимальный потребляемый ток |  |  | А | 0.52 | 0.64 | 0.68 | 0.79 | 1.06
Габаритные размеры (ВхШхГ) |  |  | мм | 335 x 820 x 821
Электропитание |  |  | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц
Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении – 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды – 7 °С / 12 °С. Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:
температура воздуха в помещении – 20 °С по сухому термометру; для двухтрубных фанкойлов температура воды на входе – 50 °С, расход воды – как в режиме охлаждения; для четырехтрубных фанкойлов температура воды – 70 °С / 60 °С. Уровень звуковой мощности – в соответствии со стандартом ISO 3711.
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м – Q=2.