## Лист1
4 | [5 empty] | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18
2-трубный (*=T) |  | Полная холодопроизводительность |  | кВт | 3.90 | 6.20 | 7.80 | 8.82 | 11.90 | 16.4 | 18.3
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Явная холодопроизводительность |  | кВт | 3.08 | 4.65 | 6.52 | 7.16 | 9.36 | 12.8 | 14.1
|  | Расход воды (выс.) |  | л / час | 674 | 1064 | 1339 | 1514 | 2056 | 2833 | 3140
|  | Гидросопротивление (выс.) |  | кПа | 17 | 24 | 24 | 16 | 26 | 34 | 45
|  | Теплопроизводительность |  | кВт | 4.05 | 7.71 | 9.43 | 10.79 | 14.45 | 19.81 | 21.92
| НАГРЕВ | Расход воды (выс.) |  | л / час | 674 | 1064 | 1339 | 1514 | 2056 | 2833 | 3140
|  | Гидросопротивление (выс.) |  | кПа | 14 | 20 | 20 | 13 | 21 | 28 | 37
| Максимальный свободный напор |  |  | Па | 66 | 58 | 68 | 64 | 97 | 145 | 134
| Вес |  |  | кг | 33 | 41 | 47 | 49 | 65 | 77 | 80
4-трубный (*=F) |  | Полная холодопроизводительность |  | кВт | 3.90 | 6.20 | 7.80 | 8.82 | 11.90 | 16.4 | 18.3
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Явная холодопроизводительность |  | кВт | 3.08 | 4.65 | 6.52 | 7.16 | 9.36 | 12.8 | 14.1
|  | Расход воды (выс.) |  | л / час | 674 | 1064 | 1339 | 1514 | 2056 | 2833 | 3140
|  | Гидросопротивление (выс.) |  | кПа | 17 | 24 | 24 | 16 | 26 | 34 | 45
|  | Теплопроизводительность |  | кВт | 4.49 | 6.62 | 9.21 | 9.21 | 15.86 | 21.15 | 21.15
| НАГРЕВ | Расход воды (выс.) |  | л / час | 349 | 581 | 808 | 808 | 1392 | 1856 | 1856
|  | Гидросопротивление (выс.) |  | кПа | 9 | 15 | 13 | 13 | 12 | 16 | 16
| Максимальный свободный напор |  |  | Па | 63 | 53 | 63 | 59 | 92 | 138 | 128
| Вес |  |  | кг | 35 | 43 | 50 | 52 | 71 | 83 | 86
| Расход воздуха |  |  | м3 / час | 800 | 1250 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000
| Потребляемая мощность |  |  | Вт | 177 | 274 | 315 | 325 | 530 | 991 | 1001
| Размер труб по воде |  |  |  | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1"
| Максимальный потребляемый ток |  |  | А | 0.95 | 1.58 | 1.97 | 1.97 | 3.21 | 5.37 | 5.37
| Размеры |  |  | мм | 280x754x559 | 280x964x559 | 280x1174x559 |  | 352x1174x718 | 352x1384x718
| Уровень звуковой мощности |  | в окружении | дБА | 66 | 69 | 72 | 72 | 74 | 78 | 78
| Электропитание |  |  | В~Гц |  | 6: 1~, 230 В, 50 Гц
Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении – 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды – 7 °С / 12 °С. Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:
температура воздуха в помещении – 20 °С по сухому термометру; для двухтрубных фанкойлов температура воды на входе – 50 °С, расход воды – как в режиме охлаждения; для четырехтрубных фанкойлов температура воды – 70 °С / 60 °С. Уровень звуковой мощности – в соответствии со стандартом ISO 3711.
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м – Q=2.