## Лист1
2 |  |  |  |  | 3 | 4
ОХЛАЖДЕНИЕ | Полная холодопроизводительность (выс.) |  | кВт | 2.34 | 4.1 | 4.25
| Явная холодопроизводительность (выс.) |  | кВт | 1.97 | 3.06 | 3.24
| Расход воды |  | л/час | 402 | 705 | 731
| Гидросопротивление |  | кПа | 67.3 | 68.6 | 68.8
НАГРЕВ | Теплопроизводительность (выс.) |  | кВт | 3.22 | 5.12 | 5.42
| Расход воды |  | л/час | 402 | 705 | 731
| Гидросопротивление |  | кПа | 61.9 | 70.5 | 71.2
Потребляемая мощность |  |  | Вт | 51 | 75 | 78
Объем воды в теплообеннике |  |  | л | 0.56 | 1.15 | 1.15
Расход воздуха |  | выс. / ср. / низ. | м3/час | 662 / 630 / 594 | 662 / 630 / 594 | 731 / 695 / 662
Уровень звуковой мощности |  | выс. / ср. / низ. | дБА | 54 / 53 / 51 | 53 / 52 / 50 | 56 / 55 / 53
Вес |  |  | кг | 22 | 23 | 23
Размер труб по воде |  |  |  | 3/4" | 3/4" | 3/4"
Максимальный потребляемый ток |  |  | А | 0.22 | 0.3 | 0.34
Габаритные размеры (ВхШхГ) |  |  | мм | 250 x 570 x 570
Электропитание |  |  | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц
Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении – 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды – 7 °С / 12 °С. Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:
температура воздуха в помещении – 20 °С по сухому термометру; для двухтрубных фанкойлов температура воды на входе – 50 °С, расход воды – как в режиме охлаждения; для четырехтрубных фанкойлов температура воды – 70 °С / 60 °С. Уровень звуковой мощности – в соответствии со стандартом ISO 3711.
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м – Q=2.