## Лист1
1 | [5 empty] | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10
2-трубный (**=TN или TV) |  | Полная холодопроизводительность (выс.) |  | кВт | 1.54 | 2.09 | 2.93 | 4.33 | 4.77 | 6.71 | 8.71
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Явная холодопроизводительность (выс) |  | кВт | 1.20 | 1.51 | 2.11 | 3.15 | 3.65 | 4.91 | 6.38
|  | Расход воды |  | л / час | 265 | 359 | 504 | 745 | 820 | 1154 | 1498
|  | Гидросопротивление |  | кПа | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 19
|  | Теплопроизводительность (выс) |  | кВт | 2.14 | 2.79 | 3.81 | 5.63 | 6.36 | 7.83 | 11.1
| НАГРЕВ | Расход воды |  | л / час | 265 | 359 | 504 | 745 | 820 | 1154 | 1498
|  | Гидросопротивление |  | кПа | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13
| Потребляемая мощность |  |  | Вт | 36 | 46 | 62 | 87 | 89 | 182 | 244
| Объем воды в теплообменнике |  |  | л | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1
| Расход воздуха |  | выс. / ср. / низ. | м3 / час | 319 / 233 / 178 | 344 / 271 / 211 | 442 / 341 / 241 | 706 / 497 / 361 | 785 / 605 / 470 | 1011 / 771 / 570 | 1393 / 1022 / 642
| Уровень звуковой мощности |  | выс. / ср. / низ. | дБА | 47 / 39 / 34 | 52 / 44 / 36 | 50 / 44 / 38 | 55 / 48 / 40 | 59 / 52 / 44 | 59 / 52 / 44 | 66 / 58 / 48
| Вес |  |  | кг | 14 | 15 | 19 | 23 | 23 | 32 | 32
4-трубный (**=FN) |  | Полная холодопроизводительность (выс.) |  | кВт | 1.5 | 1.79 | 2.87 | 4.26 | 4.67 | 6.64 | 8.55
| ОХЛАЖДЕНИЕ | Явная холодопроизводительность (выс) |  | кВт | 1.17 | 1.46 | 2.07 | 3.09 | 3.57 | 4.85 | 6.26
|  | Расход воды |  | л / час | 258 | 308 | 494 | 733 | 803 | 1142 | 1471
|  | Гидросопротивление |  | кПа | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 19
|  | Объем воды в теплообменнике |  | л | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1
| НАГРЕВ | Теплопроизводительность (выс) |  | кВт | 2.23 | 2.07 | 2.91 | 4.51 | 4.67 | 7.91 | 9.30
|  | Расход воды |  | л / час | 196 | 182 | 286 | 396 | 465 | 694 | 816
|  | Гидросопротивление |  | кПа | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9
|  | Объем воды в теплообменнике |  | л | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Потребляемая мощность |  |  | Вт | 36 | 59 | 62 | 87 | 89 | 182 | 244
| Расход воздуха |  | выс. / ср. / низ. | м3 / час | 307 / 225 / 174 | 327 / 261 / 205 | 431 / 332 / 238 | 690 / 490 / 356 | 763 / 593 / 460 | 998 / 765 / 565 | 1362 / 1007 / 636
| Уровень звуковой мощности |  | выс. / ср. / низ. | дБА | 47 / 39 / 34 | 54 / 48 / 42 | 50 / 45 / 38 | 55 / 48 / 40 | 59 / 53 / 46 | 59 / 52 / 44 | 66 / 58 / 48
| Вес |  |  | кг | 15 | 16 | 20 | 26 | 25 | 34 | 34
| Размер труб по воде |  |  |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4"
| Максимальный потребляемый ток |  |  | А | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.39 | 0.38 | 0.80 | 1.12
| Размеры |  |  | мм | 535 x 584 x 224 |  | 535 x 794 x 224 | 535 x 1004 x 224 |  | 535 x 1214 x 249
| Электропитание |  |  | В | 1~, 230 В, 50 Гц
** TN – двухтрубный, без трехходового клапана. TV – двухтрубный, с трехходовым клапаном.
FN – четырехтрубный, без трехходовых клапанов.