## Лист1
2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
ОХЛАЖДЕНИЕ | Полная холодопроизводительность (выс.) |  | кВт | 2.34 | 2.78 | 3.22 | 4.54 | 5.28
| Явная холодопроизводительность (выс.) |  | кВт | 1.74 | 2.03 | 2.35 | 3.65 | 4.33
| Расход воды |  | л/час | 402 | 478 | 554 | 781 | 908
| Гидросопротивление |  | кПа | 48.3 | 64.7 | 69.3 | 50.3 | 69.3
НАГРЕВ | Теплопроизводительность (выс.) |  | кВт | 3.02 | 3.75 | 4.1 | 6.01 | 6.74
| Расход воды |  | л/час | 402 | 478 | 554 | 781 | 908
| Гидросопротивление |  | кПа | 42 | 58.6 | 60.6 | 50.6 | 70.6
Потребляемая мощность |  |  | Вт | 24 | 25 | 29 | 66 | 69
Объем воды в теплообеннике |  |  | л | 0.49 | 0.57 | 0.57 | 0.85 | 0.85
Расход воздуха |  | выс. / ср. / низ. | м3/час | 467 / 382 / 297 | 510 / 425 / 340 | 586 / 484 / 374 | 1070 / 833 / 748 | 1121 / 985 / 799
Уровень звуковой мощности |  | выс. / ср. / низ. | дБА | 53 / 48 / 44 | 53 / 47 / 43 | 55 / 49 / 44 | 61 / 57 / 55 | 64 / 61 / 59
Вес |  |  | кг | 10 | 12 | 12 | 16 | 16
Размер труб по воде |  |  |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2"
Максимальный потребляемый ток |  |  | А | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.29 | 0.3
Габаритные размеры (ВхШхГ) |  |  | мм | 260 x 799 x 198 | 260 x 899 x 198 |  | 304 x 1062 x 222
Электропитание |  |  | В | 1~, 220-240 В, 50 Гц
Номинальная холодопроизводительность указана для следующих условий: температура воздуха в помещении – 27 °С по сухому термометру, 19 °С по влажному термометру; температура воды – 7 °С / 12 °С. Номинальная теплопроизводительность указана для следующих условий:
температура воздуха в помещении – 20 °С по сухому термометру; для двухтрубных фанкойлов температура воды на входе – 50 °С, расход воды – как в режиме охлаждения; для четырехтрубных фанкойлов температура воды – 70 °С / 60 °С. Уровень звуковой мощности – в соответствии со стандартом ISO 3711.
Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м – Q=2.