## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  | RXYQ8P8 | RXYQ10P | RXYHQ12P8
Номинальная холодопроизводительность |  | кВт | 22.4 | 28.0 | 33.5
Номинальная теплопроизводительн ость |  | кВт | 25.0 | 31.5 | 37.5
Мощность, потребляемая | Oхлаждение | кВт | 5.2 | 7.4 | 8.6
системой | Hагрев | кВт | 5.6 | 7.7 | 8.6
Энергоэффективность | Oхлаждение (EER) |  | 4.29 | 3.77 | 3.89
| Нагрев (COP) |  | 4.5 | 4.09 | 4.37
Габаритные размеры | Высота | мм | 1680 | 1680 | 1680
| Ширина | мм | 930 | 930 | 1240
| Глубина | мм | 765 | 765 | 765
Вес |  | кг | 187 | 240 | 281
Уровень звукового давления |  | дБА | 57 | 58 | 60
Расход воздуха (охлаждение) |  | м3/ мин | 171 | 185 | 233
Диапазон рабочих температур | Oхлаждение | °C по сух. терм. | -5~43
| Нагрев | °C по влажн. терм. | -20~15.5
Xладагент |  |  | R410A
Электропитание |  | B |  | 3~, 400 В, 50 Гц
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYHQ-P™ |  |  | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36
Модули | RXYQ8P8 NEW |  | • |  |  | • • | • | • |  | ••• | •• | • | • | •
| RXYQ10P |  | 10: •; 18: •; 22: •; 26: •; 28: • •; 30: •; 34: •
| RXYHQ12P8 NEW |  | 12: •; 20: •; 22: •; 30: •; 32: ••; 34: • •; 36: • ••
Индекс производительности наружного блока |  | HP | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36
Количество наружных блоков |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Номинальная холодопроизводительность |  | кВт | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 45.0 | 49.0 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | 71.4 | 77.0 | 82.5 | 89.0 | 94.0 | 98.0
Номинальная теплопроизводительн ость |  | кВт | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 50.0 | 56.5 | 62.5 | 69.0 | 75.0 | 81.5 | 88.0 | 94.0 | 102.0 | 107.0 | 113.0
Мощность, потребляемая | Охлаждение | кВт | 5.2 | 7.4 | 8.6 | 10.49 | 12.25 | 13.8 | 16.02 | 15.62 | 17.46 | 18.69 | 20.83 | 22.31 | 24.42 | 25.19
системой | Нагрев | кВт | 5.6 | 7.7 | 8.6 | 11.11 | 13.23 | 14.1 | 16.27 | 16.7 | 18.78 | 19.82 | 21.81 | 23.18 | 24.94 | 25.86
Минимальная сумма индексов |  |  | 100 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450
Максимальная сумма индексов |  |  | 260 | 325 | 390 | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 | 845 | 910 | 975 | 1040 | 1105 | 1170
Энергоэффективность | Oхлаждение (EER) |  | 4.29 | 3.77 | 3.89 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 4.09 | 4.12 | 3.96 | 3.96 | 3.85 | 3.9
| Нагрев (COP) |  | 4.5 | 4.09 | 4.37 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.34 | 4.44 | 4.31 | 4.31 | 4.29 | 4.4
Габаритные размеры | Высота | мм | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680
| Ширина | мм | 930 | 930 | 1240 | 1860 | 1860 | 2170 | 2170 | 2790 | 2790 | 2790 | 3100 | 3410 | 3410 | 3720
| Глубина | мм | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765
Вес |  | кг | 187 | 240 | 281 | 374 | 427 | 468 | 521 | 561 | 614 | 667 | 708 | 749 | 802 | 843
Уровень звукового давления |  | дБА | 57 | 58 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65
Диапазон рабочих температур | Oхлаждение | °C по сух. терм. | 8: -5~43
| Нагрев | °C по влажн. терм. | 8: -20~15.5
Xладагент |  |  | 8: R410A
Электропитание |  | B | 8: 3~, 400 В, 50 Гц
Максимальное количество подключаемых внутренн |  |  | 13 | 16 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58