## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYQ-PR1 |  |  |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
Холодопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 49
Теплопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56.5
Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 5.56 | 7.42 | 9.62 | 12.4 | 14.2 | 16.2
| Нагрев | Номинальная | кВт | 5.86 | 7.70 | 9.44 | 11.3 | 12.9 | 15.3
Энергоэффективность | Охлаждение | (EER) |  | 4.03 | 3.77 | 3.48 | 3.23 | 3.17 | 3.02
| Нагрев | (COP) |  | 4.27 | 4.09 | 3.97 | 3.98 | 3.88 | 3.69
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 1680 x 930 x 765 | 1680 x 930 x 765 | 1680 x 930 x 765 | 1680 x 1240 x 765 | 1680 x 1240 x 765 | 1680 x 1240 x 765
Вес |  |  | кг | 187 | 240 | 240 | 317 | 317 | 325
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. / мин. | дБА | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 | 63
Расход воздуха | Охлаждение | Максимальный | м3/час | 171 | 185 | 196 | 233 | 233 | 239
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | 8: -5~43
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | 8: -20~15.5
Хладагент |  |  |  | 8: R410A
Электропитание (VM) |  |  | В | 8: 3~, 400 В, 50 Гц
BP-БЛОК
БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ |  |  |  | 10: BPMKS967B2; 12: BPMKS967B3
Количество подключаемых внутренних блоков |  |  |  | 10: 2; 12: 3
Потребляемая мощность |  |  |  | 8: Вт; 10: 10; 12: 10
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) |  | 8: мм; 10: 180 x 294 x 350
Вес |  |  |  | 8: кг; 10: 7.5; 12: 8
| перепад высот между блоками |  |  | 8: м; 10: 15; 12: 15
| диаметр труб |  | жидкость | 8: мм; 10: 9.5; 12: 9.5
| со стороны нар. блока |  | газ | 8: мм; 10: 19.1; 12: 19.1
| диаметр труб |  | жидкость | 8: мм; 10: 2х6.4; 12: 3х6.4
| со стороны вн. блока |  | газ | 8: мм; 10: 2х15.9; 12: 3х15.9
Дополнительное оборудование
Рефнет-разветвитель | KHRQ22M20T Рефнет-разветвитель | KHRQ22M29T Рефнет-разветвитель | KHRQ22M64T
Сумма индексов |  | 160-260 | 200-325 | 240-390 | 280-455 | 320-520 | 360-585
Максимальное колличество внутренних блоков | шт. | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29