## Лист1
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | UATP180A | UATP240A | UATP280A | UATP320A | UATP450A
Производительность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 17.29 | 21.1 | 27.84 | 32.24 | 41.03
Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 5.89 | 8.7 | 11.60 | 12.18 | 17.20
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | 2.94 | 2.43 | 2.4 | 2.65 | 2.39
Расход воздуха | Охлаждение | Испаритель | м3 / мин | 51 | 80 | 100 | 102 | 160
| Нагрев | Конденсатор | м3 / мин | 127 | 160 |  | 227 | 320
Внешнее статическое давление |  |  | Па | 98 |  |  |  | 196
Габаритные размеры |  | (В х Ш х Г) | мм | 1000 x 1100 x 1530 | 1000 x 1300 x 1530 |  |  | 1200 x 1990 x 1670
Вес |  |  | кг | 295 | 370 | 400 | 425 | 665
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Мин ~ макс. | °C | 20 - 46 ( по сухому термометру)
Уровень звуковой мощности |  |  | дБА | 63 | 65 | 66 | 68 | 70
Хладагент |  |  |  | R-407C
Электропитание |  |  | В | 3~, 380-415 В, 50 Гц
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 160 | 210 | 250 | 290 | 430
ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  |  | UATP560A | UATP700A | UATP850A | UATPС10A | UATPС12A
Производительность | Охлаждение | Номинальная | кВт |  | 55.7 | 67.4 | 82.9 | 97.0 | 121.6
Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт |  | 25.1 | 28.7 | 40.2 | 41.9 | 48.8
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  |  | 2.22 | 2.35 | 2.07 | 2.32 | 2.49
Расход воздуха | Охлаждение | Испаритель | м3 / мин |  | 190 | 227 | 263 | 312 | 354
| Нагрев | Конденсатор | м3 / мин |  | 320 | 566
Внешнее статическое давление |  |  | Па |  | 196 | 294
Габаритные размеры |  | (В х Ш х Г) | мм |  | 1200 x 1990 x 1670 | 1735 x 2250 x 2800 |  | 1974 x 2252 x 3180
Вес |  |  | кг |  | 765 | 1200 | 1350 | 1510 | 1600
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | Мин ~ макс. | °C |  | 20 - 46 ( по сухому термометру)
Уровень звуковой мощности |  |  | дБА |  | 70 | 74 | 74 | 80 | 80
Хладагент |  |  |  |  | R-407C
Электропитание |  |  | В |  | 3~, 380-415 В, 50 Гц
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 |  | 550 | 670 | 830 | 1000 | 1100
* Информация на момент публикации отсутствует.