# Кассетные Фанкойлы Серии AT…

Фанкойлы характеризуются высокими показателями работы и максимальной бесшумностью. Современный дизайн позволяет совмещать агрегаты с любым типом помещения. Фанкойлы выпускаются двух (…-2W)  и четырех (…-4W) трубными. Они осуществляют кондиционирование  с оптимальным распределением воздуха, благодаря специальным вентиляторам и регулируемым дефлекторам. Размеры наружной панели соответствуют Европейским стандартам для подвесных потолков. Широкая гамма моделей и большой выбор аксессуаров делают фанкойлы, отвечающими любым требованиям заказчика.

# Общие характеристики

Несущая конструкция: Панели из окрашенной оцинкованной стали прекрасно подходят для любого типа подвесных потолков. Несущая структура изолирована внутри при помощи вспененного материала, что позволяет предотвратить образование конденсата и коррозию конструкции. На боковой стороне корпуса предусмотрено отверстие для возможного подключения агрегата к воздуховоду.

Теплообменник: Теплообменник состоит из медных труб с алюминиевым оребрением. Он был специально разработан для данного типа фанкойлов и имеет минимальные габариты. Его глубина составляет всего лишь 261 мм (серия М) и 255 мм (серия D). Гидравлические подсоединения - ¾” Gas.

Вентилятор и двигатель: Крыльчатка выполнена из ABS-пластика со стекловолокном, сбалансирована статически и динамически и отличается бесшумной работой. Все электродвигатели  - 7-скоростные (3 скорости подключены) и имеют степень защиты  IP 21.

Насос для отвода конденсата: входит в стандартную комплектацию, с эффективным напором 0,6 м.

Электрическая коробка и кабели: Клеммная коробка, выполненная из оцинкованной стали, расположена в углу корпуса. Для подсоединения кабелей электропитания или же при контроле, электрическая плата может быть извлечена без демонтажа всего фанкойла.

Воздухозаборная решётка: изготовлена из термостойкого и самогасящегося ABS-пластика. Она прекрасно гармонируют со всеми стилями подвесных потолков. Внешние габариты составляют  624*624 мм и 624*1224 мм.

Воздушный фильтр: Выдвижной и моющийся воздушный фильтр соответствует классу G2 (EU2), термостойкость M1.

Воздухораспределители: Решётка состоит из всасывающего фильтра и 4/6 регулируемых воздухораспределительных дефлекторов белого цвета RAL 9010.

Управление: Возможно управление как одного (при помощи термостата или пульта), так и нескольких фанкойлов одновременно (в этом случае необходимо применение панели управления “MEP”(A94)).

Аксессуары: Электронагреватель с защитой от перегрева, 2-ходовой или 3-ходовой клапан, вспомогательный вентилятор для забора наружного воздуха (поставляется в разобранном виде), настенный комнатный термостат и/или инфракрасный пульт  управления.

Основные характеристики

| Grandezza | Размеры | …2W | 25M | 46M | 57M | 67M | 80D | 120D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frigorie Totali | Полная холодопроизводительность | КВт | 2,58 | 4,48 | 5,63 | 6,22 | 8,59 | 11,26 |
| Frigorie Sensibili | Явная холодопроизводительность | КВт | 2,02 | 3,19 | 3,95 | 4,43 | 6,08 | 7,94 |
| Portata acqua fredda | Расход воды при охлаждении | л/ч | 444 | 771 | 969 | 1070 | 1477 | 1937 |
| Perdita di carico | Потеря давления воды | КПа | 8,8 | 22,3 | 35,2 | 42,9 | 20,5 | 35,2 |
| Riscaldamento | Теплопроизводительность | КВт (1) | 3,45 | 5,50 | 6,44 | 7,21 | 10,47 | 13,75 |
| Portata acqua calda | Расход воды при обогреве | л/ч (1) | 444 | 771 | 969 | 1070 | 1477 | 1937 |
| Perdita di carico | Потеря давления воды | КПа (1) | 7,8 | 23,5 | 37,1 | 45,2 | 21,6 | 37,1 |
| Riscaldamento | Теплопроизводительность | КВт (2) | 5,83 | 9,18 | 10,68 | 11,97 | 17,48 | 22,96 |
| Portata acqua calda | Расход воды при обогреве | л/ч (2) | 501 | 789 | 918 | 1029 | 1503 | 1975 |
| Perdita di carico | Потеря давления воды | КПа (2) | 9,1 | 22,6 | 30,5 | 38,3 | 20,4 | 35,3 |
| Portata d’aria minima | Минимальный расход воздуха | м3/ч | 525 | 455 | 455 | 455 | 760 | 800 |
| Portata d’aria media | Средний расход воздуха | м3/ч | 590 | 510 | 510 | 570 | 850 | 1000 |
| Portata d’aria massima | Максимальный расход воздуха | м3/ч | 660 | 680 | 770 | 890 | 1280 | 1570 |
| Sound Pressure Levels Уровень шума | minima/минимальный | дБ | 33,5 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 34,5 | 35,0 |
|  | media/средний | дБ | 37,0 | 32,0 | 32,0 | 35,0 | 37,5 | 40,0 |
|  | massima/максимальный | дБ | 39,5 | 41,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 51,0 |
| Potenza assorbita | Мощность мотора | Ватт | 75 | 98 | 112 | 126 | 225 | 253 |
| Corrente assorbita | Потреблямый ток | A | 0,36 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 1,04 | 1,16 |
| Peso indicativo | Ориентировочный вес | кг | 19,1 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 42,7 | 42,7 |
| Unità | Агрегат | мм | 575*575*255 |  |  |  | 1193*575*255 |  |
| Copertura | Панель покрытия | мм | 624*624*H25 |  |  |  | 625*1248*H25 |  |
| Valvola standard | Стандартные клапаны | Gas | ½” M |  |  |  | ¾” M |  |
| Connessioni acqua | Гидросоединения | Gas | ¾” M |  |  |  | ¾” F |  |

| Grandezza | Размеры | …4W |  | 20M | 50M | 58M | 80D | 120D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frigorie Totali | Полная холодопроизводительность | КВт |  | 3,21 | 4,52 | 4,91 | 6,95 | 7,92 |
| Frigorie Sensibili | Явная холодопроизводительность | КВт |  | 2,34 | 3,40 | 3,75 | 5,10 | 5,92 |
| Portata acqua fredda | Расход воды при охлаждении | л/ч |  | 552 | 777 | 844 | 1195 | 1362 |
| Perdita di carico | Потеря давления воды | КПа |  | 12,2 | 22,8 | 26,1 | 14,0 | 17,8 |
| Riscaldamento | Теплопроизводительность | КВт |  | 3,57 | 5,30 | 5,76 | 7,72 | 10,42 |
| Portata acqua calda | Расход воды при обогреве | л/ч |  | 307 | 456 | 495 | 664 | 896 |
| Perdita di carico | Потеря давления воды | КПа |  | 4,0 | 7,9 | 9,2 | 5,0 | 7,6 |
| Portata d’aria minima | Минимальный расход воздуха | м3/ч |  | 455 | 510 | 510 | 760 | 800 |
| Portata d’aria media | Средний расход воздуха | м3/ч |  | 510 | 640 | 640 | 850 | 1000 |
| Portata d’aria massima | Максимальный расход воздуха | м3/ч |  | 570 | 865 | 1000 | 1280 | 1570 |
| Sound Pressure Levels Уровень шума | minima/минимальный | дБ |  | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 34,5 | 35,0 |
|  | media/средний | дБ |  | 32,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 40,0 |
|  | massima/максимальный | дБ |  | 35,0 | 45,5 | 48,5 | 48,0 | 51,0 |
| Potenza assorbita | Мощность мотора | Ватт |  | 75 | 126 | 142 | 225 | 253 |
| Corrente assorbita | Потреблямый ток | А |  | 0,36 | 0,58 | 0,65 | 1,04 | 1,16 |
| Peso indicativo | Ориентировочный вес | кг |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 46,1 | 46,1 |
| Unità | Агрегат | мм |  | 575*575*255 |  |  | 1193*575*255 |  |
| Copertura | Панель покрытия | мм |  | 624*624*H25 |  |  | 625*1248*H25 |  |
| Valvola standard | Стандартные клапаны | Gas |  | ¾+½” |  |  | 2 * ¾” |  |
| Connessioni acqua | Гидросоединения | Gas |  | ¾” M |  |  | ¾” F |  |

Контрольные условия:

- Номинальный расход воздуха (максимальная скорость)

- Охлаждение: вода на входе/выходе : 7/ 12°C; вохдух 27°C; относительная влажность 50% (19,5°C)

- (1)  Нагрев 2-трубный теплообменник 2W : вода: 50°C воздух 20°C расход воды как при охлаждении

- (2) Нагрев 2-трубный теплообменник 2W:  вода на входе/выходе: 70/ 60°C; воздух 20°C

- Нагрев 4-трубный теплообменник 4W: вода на входе/выходе: 70/ 60°C; воздух 20°C

- Уровень шума измерён в закрытом и звукоотражающем помещении, коэффицент направленности Q=2 до d=1м от агрегата, время звукоотражения T=0,5 сек.

Serie ...2W “M” – Dimensioni / Размеры (мм)

Serie ...4W “D” – Dimensioni / Размеры (мм)

| A : ingresso freddo / охлаждение на входе | B : uscita freddo / охлаждение на выходе | C : scarico condensa |
| --- | --- | --- |
| D : ingresso caldo / нагрев на входе | E : uscita caldo / нагрев на выходе | Отвод конденсата |