# Настенные Фанкойлы Серии ETA

Настенные двух трубные фанкойлы этой серии идеально подходят для кондиционирования воздуха в отелях, квартирах, офисах и т.д.

Агрегат состоит из:

- элегантного корпуса уменьшенных размеров, оснащённого регулируемыми лопатками для изменения направления потока воздуха, что позволяет оптимизировать распределение воздуха в помещении;

- высокоэффективного теплообменника, установленного в лотке для сбора конденсата;

-  вентилятора с 3-мя скоростями, выбираемыми с помощью переключателя;

- инфракрасного пульта дистанционного управления;

- ручного выключателя;

-  съёмного  моющегося фильтра ( достаточно простой промывки в воде).

Фанкойлы типоразмерами 070 и 090 оснащены ионизаторами, которые дополнительно очищают и  ионизируют воздух.

| Caratteristiche generali – Общие характеристики V230/1Ph/50Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandezza | Size | vel/speed |  | 070 | 090 | 180 |
| Portata d’aria | Подача воздуха | max/high | m3/h | 410 | 485 | 860 |
|  |  | med | m3/h | 330 | 390 | 753 |
|  |  | min/low | m3/h | 270 | 320 | 592 |
| Potenza frigorifera totale | Полная холодопроизводительность | max/high | Watt | 2380 | 2670 | 4600 |
|  |  | med | Watt | 2150 | 2430 | 4290 |
|  |  | min/low | Watt | 1940 | 2200 | 3740 |
| Livello di pressione sonora | Шумовые характеристики | max/high | dB(A) | 39,5 | 41,0 | 48,5 |
|  |  | med | dB(A) | 36,5 | 37,5 | 45,9 |
|  |  | min/low | dB(A) | 29,5 | 32,0 | 40,2 |
| Potenza frigorifera sensibile | Явная холодопроизводительность | max/high | Watt | 1790 | 2030 | 3690 |
|  |  | med | Watt | 1570 | 1790 | 3370 |
|  |  | min/low | Watt | 1380 | 1580 | 2830 |
| Assorbimento motore | Потребление тока | max/high | Amp | 0,14 | 0,17 | 0,19 |
| Portata d’acqua | Расход воды |  | Lt/h | 409 | 460 | 793 |
| Perdita carico lato acqua | Потеря давления воды |  | kPa | 10,6 | 13,2 | 50 |
| Potenza in riscaldamento | Нагрев |  | Watt | 5040 | 6180 | 7710 |
| Portata d’acqua | Расход воды |  | Lt/h | 441 | 541 | 677 |
| Perdita carico lato acqua | Потеря давления воды |  | kPa | 9,85 | 14,2 | 29,0 |
| Potenza motore | Мощность двигателя | max/high | Watt | 32,2 | 62,1 | 35,0 |
| Contenuto acqua batteria | Вместимость водяного контура |  | lt | 1,45 | 1,45 | 2,10 |
| Attacchi batteria | Соединительные трубопроводы теплообменника | GAS | inch | ½” M | ½” M | ½” M |
| Peso a vuoto | Вес |  | kg | 8,5 | 8,5 | 17,2 |
| Lunghezza * Profondità | Длина * Глубина |  | mm | 795 * 195 | 795 * 195 | 1250 * 195 |
| Altezza | Высота |  | mm | 283 | 283 | 320 |

Condizioni di riferimento / Условия, соответствующие вышеизложенным показателям

- Raffrescamento / Охлаждение : aria / воздух 27°C 50% - acqua / вода7/12°C  - max/ макс. скорость

- Riscaldamento / Нагрев : aria / воздух 20°C – acqua / вода 70/60°C max/ макс. скорость (max 80°C 11 Bar)

- SPL misurato ad 1 mt dall’unità in campo libero / Уровень звукового давления измерен на расстоянии в 1м в открытом помещении

- Portata d’acqua in raffrescamento / Расход воды при охлаждении

Grandezza / Размеры 070-090